Приложение 1

к постановлению главы

Хасанского муниципального округа

от 25.09.2025 г. № 32-пг

«СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА»

Утверждаемая часть

2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории округа	6

1.1.	Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	6

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	49

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	62

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу	62

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	65

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	65

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	66

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	66

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более муниципальных округов либо в границах муниципального округа с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого муниципального округа	73

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по азработке схем теплоснабжения	73

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	77

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	77

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения округа	83

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения округа	83

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа	85

5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	86

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения………….	86

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	86

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	86

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	87

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесобразно	87

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	87

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатаци..	87

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	87

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	95

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	95

6.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	96

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников теловой энергии (использование существующих резервов)	96

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа, под жилищную, комплексную или производственную застройку	96

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	96

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	96

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	97

6.6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	97

6.7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	97

6.8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	98

7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	99

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у отребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	99

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктовпо причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения…………………	99

8.	Перспективные топливные балансы	100

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	100

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	114

9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	115

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе	115

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	117

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	117

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	117

10.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	118

10.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	118

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	121

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	121

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	122

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа	122

11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	123

12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	124

13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения округа	125

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников теплоой энергии	125

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	125

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	125

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	125

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергеики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	126

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	126

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	126

14.	Ценовые (тарифные) последствия	127

15.	ГЛАВА ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА	135

15.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	135

15.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	135

15.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	135

15.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	138

15.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	139

15.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	140

15.7.	Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа )	141

15.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	141

15.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)…………..	141

15.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	141

15.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	141

15.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального округа)…………	174

15.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципаьного округа )	174

15.14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение зконодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	174

16.	Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела 13 настоящего документа	175

16.1.	Наименование генерирующего объекта	175

16.2.	Предлагаемый энергорайон его размещения	175

16.3.	Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)	176

16.4.	Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности	176

16.5.	Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта	176

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории округа

Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, муниципального округа  или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Хасанского муниципального округа является генеральный план.

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2036 г. принят по данным Администрации Хасанского муниципального округа .

В соответствии с законодательством (ФЗ РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") к вопросам местного значения поселения в данной сфере относятся:

организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;

создание условий для жилищного строительства;

организация в границах района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории Хасанского муниципального округа Генерального плана.

При всех сценариях развития определяющим будет положение муниципального образования как одного из перспективных субъектов.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.

Таблица 1.1.1 - Снос (вывод из эксплуатации) объектов на территории муниципального образования за период актуализации схемы (с 2019 по 2023 гг.) и до конца периода действия схемы теплоснабжения (15 лет)- данные администрации

| № | Наименование объекта, адресная привязка | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год отключения от системы теплоснабжения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Безверхово, ул. Октябрьская, д. 78 | 25:20:180101 | Кот. №1 с. Безверхово | 2024г. | 197,6 | 0,055 | 0 |

Таблица 1.1.2 - Сведения о движении строительных фондов в муниципальном округе, тыс. м2

| Годы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 378,89 | 415,07 | 424,7 | 427,45 | 431,99 | 431,99 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 36,18 (приняты на обсл.котельные Барабаш Военный городок) | 11,05 (принята на обслуживание кот.Рыбозавод и кот. В пгт.Посьет) | 2,75 | 4,54 | - | - |
| новое строительство, в том числе: | 0 | 0 | 2,75 | 0 | 0 | 0 |
| - многоквартирные жилые здания |  |  | 2,75 |  |  |  |
| - общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |  |
| - индивидуальная жилищная застройка |  |  |  |  |  |  |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0 | 1,42 | 0 | 0 | 0,38 | 0 |
| Общая отапливая площадь на конец года | 415,07 | 424,7 | 427,45 | 431,99 | 431,61 | 431,61 |

Таблица 1.1.2 - Список объектов потребляющих тепловую энергию, присоединенных к котельным

| Номер теплоисточника | Факт. располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка к теплоисточнику, Гкал/ч |  | Наименование потребителя | Населенный пункт | Улица | № дома | Назначение здания (помещения) | Характеристика системы |  |  | Расчетная нагрузка потребителя по системе отопления, qрасч., Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка потребителя по системе ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС |  |  |  |  |
|  |  | Qотоп,вент. Qmax | ГВС Qср. |  |  |  |  |  | Совместная при 2-х трубной |  | отдельная (3-4х трубная система), да/нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | открытая да/нет | через водоводян. подогр-ль (бойлер) да/нет |  |  |  |
| Востоктепло |  | 24,367 | 1,5730 | Жилой дом | п. Славянка | Дружбы | 8 | МКД | да | нет | нет | 0,216 | 0,010 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Дружбы | 10 | МКД | да | нет | нет | 0,216 | 0,008 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Дружбы | 12 | МКД | да | нет | нет | 0,221 | 0,007 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Дружбы | 14 | МКД | да | нет | нет | 0,233 | 0,010 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Дружбы | 16 | МКД | да | нет | нет | 0,150 | 0,014 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Дружбы | 18 | МКД | да | нет | нет | 0,150 | 0,012 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Дружбы | 22 | МКД | да | нет | нет | 0,222 | 0,021 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Дружбы | 24 | МКД | да | нет | нет | 0,309 | 0,010 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Дружбы | 1_4 | МКД | да | нет | нет | 0,037 | 0,000 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Молодежная | 2 | МКД | да | нет | нет | 0,404 | 0,011 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Молодежная | 4 | МКД | да | нет | нет | 0,512 | 0,015 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Молодежная | 6 | МКД | да | нет | нет | 0,540 | 0,024 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Молодежная | 8 | МКД | да | нет | нет | 0,438 | 0,013 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Молодежная | 10 | МКД | да | нет | нет | 0,341 | 0,014 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Молодежная | 12 | МКД | да | нет | нет | 0,186 | 0,000 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Молодежная | 14 | МКД | да | нет | нет | 0,381 | 0,014 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Молодежная | 16 | МКД | да | нет | нет | 0,299 | 0,016 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Молодежная | 18 | МКД | да | нет | нет | 0,301 | 0,018 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | 50 лет Октября | 2 | МКД | да | нет | нет | 0,211 | 0,007 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | МКД | да | нет | нет | 0,444 | 0,016 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | 50 лет Октября | 6 | МКД | да | нет | нет | 0,510 | 0,021 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | 50 лет Октября | 8 | МКД | да | нет | нет | 0,232 | 0,011 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | 50 лет Октября | 10 | МКД | да | нет | нет | 0,232 | 0,006 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | 50 лет Октября | 11 | МКД | да | нет | нет | 0,418 | 0,006 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | 50 лет Октября | 12 | МКД | да | нет | нет | 0,541 | 0,023 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | 50 лет Октября | 13 | МКД | да | нет | нет | 0,199 | 0,000 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | 50 лет Октября | 14 | МКД | да | нет | нет | 0,553 | 0,015 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | 50 лет Октября | 15 | МКД | да | нет | нет | 0,199 | 0,008 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | 50 лет Октября | 16 | МКД | да | нет | нет | 0,517 | 0,018 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | 50 лет Октября | 17 | МКД | да | нет | нет | 0,202 | 0,009 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Героев-Хасана | 1 | МКД | да | нет | нет | 0,277 | 0,013 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Героев-Хасана | 3 | МКД | да | нет | нет | 0,183 | 0,000 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Героев-Хасана | 7 | МКД | да | нет | нет | 0,233 | 0,007 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Героев-Хасана | 9 | МКД | да | нет | нет | 0,200 | 0,005 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Героев-Хасана | 11 | МКД | да | нет | нет | 0,232 | 0,010 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Героев-Хасана | 13 | МКД | да | нет | нет | 0,226 | 0,011 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Героев-Хасана | 15 | МКД | да | нет | нет | 0,239 | 0,000 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Героев-Хасана | 17 | МКД | да | нет | нет | 0,243 | 0,009 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Героев-Хасана | 19 | МКД | да | нет | нет | 0,359 | 0,010 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Героев-Хасана | 21 | МКД | да | нет | нет | 0,224 | 0,007 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Героев-Хасана | 23 | МКД | да | нет | нет | 0,221 | 0,007 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Героев-Хасана | 25 | МКД | да | нет | нет | 0,227 | 0,010 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Ленинская | 68 | МКД | да | нет | нет | 0,371 | 0,022 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Ленинская | 70 | МКД | да | нет | нет | 0,242 | 0,009 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Блюхера | 2 | МКД | да | нет | нет | 0,278 | 0,014 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Блюхера | 4 | МКД | да | нет | нет | 0,198 | 0,009 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Блюхера | 4а | МКД | да | нет | нет | 0,205 | 0,012 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Блюхера | 6 | МКД | да | нет | нет | 0,195 | 0,009 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Блюхера | 8 | МКД | да | нет | нет | 0,194 | 0,012 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Блюхера | 10 | МКД | да | нет | нет | 0,438 | 0,012 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Блюхера | 12 | МКД | да | нет | нет | 0,219 | 0,010 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Блюхера | 14 | МКД | да | нет | нет | 0,220 | 0,007 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Блюхера | 16 | МКД | да | нет | нет | 0,229 | 0,009 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Блюхера | 18 | МКД | да | нет | нет | 0,348 | 0,012 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Блюхера | 20 | МКД | да | нет | нет | 0,243 | 0,007 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Блюхера | 22 | МКД | да | нет | нет | 0,257 | 0,009 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Лазо | 4 | МКД | да | нет | нет | 0,232 | 0,000 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Лазо | 6 | МКД | да | нет | нет | 0,228 | 0,000 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Лазо | 8 | МКД | да | нет | нет | 0,231 | 0,008 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Лазо | 9 | МКД | да | нет | нет | 0,223 | 0,010 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Лазо | 10 | МКД | да | нет | нет | 0,175 | 0,006 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Лазо | 12 | МКД | да | нет | нет | 0,199 | 0,015 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Лазо | 14 | МКД | да | нет | нет | 0,414 | 0,018 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Лазо | 16 | МКД | да | нет | нет | 0,160 | 0,009 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Лазо | 18 | МКД | да | нет | нет | 0,175 | 0,006 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Лазо | 20 | МКД | да | нет | нет | 0,172 | 0,009 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Лазо | 22 | МКД | да | нет | нет | 0,172 | 0,007 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Лазо | 26 | МКД | да | нет | нет | 0,348 | 0,014 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Лазо | 28 | МКД | да | нет | нет | 0,253 | 0,009 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Лазо | 30 | МКД | да | нет | нет | 0,244 | 0,008 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Парковая | 4 | МКД | да | нет | нет | 0,167 | 0,021 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Парковая | 9 | МКД | да | нет | нет | 0,120 | 0,004 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Весенняя | 16 | МКД | да | нет | нет | 0,066 | 0,004 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Славянка | Весенняя | 17 | МКД | да | нет | нет | 0,066 | 0,000 |
|  |  |  |  | Упр.фед. миграционной службы | п. Славянка | Дружбы | 22 | офис | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Центр красоты и здор. "Аспазия" | п. Славянка | Молодежная | 4 | медицинский центр | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Литвина Наталья Юрьевна | п. Славянка | Молодежная | 4 | салон сотовой связи | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Пожарская Елена Дмитриевна | п. Славянка | Молодежная | 4 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Попова Е.П. | п. Славянка | Молодежная | 4 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Якимчук А.П. | п. Славянка | Молодежная | 4 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Текиева Е.В. | п. Славянка | Молодежная | 4 | офис | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Попов Роман Александрович | п. Славянка | Молодежная | 4 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Пожарская Елена Дмитриевна | п. Славянка | Молодежная | 6 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Шубина Л.А. | п. Славянка | Молодежная | 6 | прод. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО Мидас | п. Славянка | Молодежная | 10 | медицинский центр | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Управление Росрыболовства- | п. Славянка | Молодежная | 12 | офис | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО Юлиант | п. Славянка | Молодежная | 14 | прод. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО Оникс | п. Славянка | Молодежная | 2 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Багрецов Е.Н. | п. Славянка | Лазо | 4 | гостиница | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Дубровина | п. Славянка | Лазо | 14 | парикмахерская | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Иванкова И.А. | п. Славянка | Лазо | 14 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Болдыжова Н.Н. | п. Славянка | Лазо | 12 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Пичугова Юлия Геннадьевна | п. Славянка | Лазо | 22 | прод. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО Жемчужина | п. Славянка | Лазо | 28 | прод. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО Ф-ЛАГ | п. Славянка | Лазо | 30 | аптечный пункт | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Витенко Т.М. | п. Славянка | Героев Хасана | 3 | парикмахерская | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Попова Е.П. | п. Славянка | Героев Хасана | 1 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Домашенко А.Н. | п. Славянка | Героев Хасана | 1 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Писковая В.В. | п. Славянка | Героев Хасана | 1 | офис | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Саляев Р.В. | п. Славянка | Героев Хасана | 23 | офис | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Руденко Ольга Викторовна | п. Славянка | Блюхера | 2 | прод. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | АО "Тихоокеанское агентство воздушных сооружений" | п. Славянка | Блюхера | 2 | офис | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Попов Роман Александрович | п. Славянка | Блюхера | 2 | офис | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | МБУ "Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека | п. Славянка | Ленинская | 70 | библиотека | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Нивина Н.А. | п. Славянка | Ленинская | 70 | парикмахерская | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Шеремет Е.Н. | п. Славянка | Ленинская | 68 | офис | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Багрецов А.Е. | п. Славянка | Ленинская | 68 | офис | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Кокорин Ю.М. | п. Славянка | Ленинская | 68 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Бабак В.П. | п. Славянка | Ленинская | 68 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО СТЭЛС | п. Славянка | Ленинская | 68 | аптечный пункт | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Штанько В.А. | п. Славянка | 50 лет Октября | 2 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Ткаченко С.С. | п. Славянка | 50 лет Октября | 2 | парикмахерская | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Штанько В.А. | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | офис | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Галеева В.В. | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Якимчук А.П. | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | прод. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Бугаева Г.И. | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Антипина Т.А. | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО Контракт | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | прод.магазин "Тройка" | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО Контракт | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | прод.магазин "Ника" | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Магомедова А.А. | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | прод. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Албегова О.В. | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | промтов.магазин "Золото" | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Албегова О.В. | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | промтов.магазин "Бизнес центр" | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Гусельников О.Н. | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | парикмахерская | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Мирошникова Г.Г. | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Новохацький В.Б. | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | салон сотовой связи | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | МКОУ "Вечерняя (сменная) школа п. Славянка Хасанского МР" | п. Славянка | 50 лет Октября | 4 | школа | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Багрецов Е.Н. | п. Славянка | 50 лет Октября | 8 | прод. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Трушина М.В. | п. Славянка | 50 лет Октября | 10 | ателье | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО Контракт | п. Славянка | 50 лет Октября | 10 | прод. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Некрасова И.В. | п. Славянка | 50 лет Октября | 10 | служебное помещение | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Стома Е.В. | п. Славянка | 50 лет Октября | 10 | ателье | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Николаева И.А. | п. Славянка | 50 лет Октября | 10 | ателье | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Верхотурова Т.В. | п. Славянка | 50 лет Октября | 10 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Коняшкина Т.А. | п. Славянка | 50 лет Октября | 10 | парикмахерская | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Кобякова К.И. | п. Славянка | 50 лет Октября | 10 | офис | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Капура В.С. | п. Славянка | 50 лет Октября | 10 | прод. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Бондарец Ольга Николаевна | п. Славянка | 50 лет Октября | 10 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО Ост-Оптик Плюс | п. Славянка | 50 лет Октября | 6 | аптечный пункт | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО Ост- Оптим | п. Славянка | 50 лет Октября | 6 | аптечный пункт | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Стельмащук Е.С. | п. Славянка | 50 лет Октября | 6 | парикмахерская | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Чернышева О.А. | п. Славянка | 50 лет Октября | 6 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Лихацкая Т.М. | п. Славянка | 50 лет Октября | 13 | прод. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Стародубова Н.В. | п. Славянка | Дружбы | 18 | служебное помещение | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ЧОУ школа "Комашинского" | п. Славянка | Молодежная | 16 | школа | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ЧОУ школа "Комашинского" | п. Славянка | Молодежная | 18 | школа | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО "Контракт" | п. Славянка | Молодежная | 18 | прод.магазин "Одежда" | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО "Контракт" | п. Славянка | Молодежная | 18 | промтов.магазин "Камея" | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО "Контракт" | п. Славянка | Героев Хасана | 15 | прод.магазин "Аленушка" | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Юрченко Л.Н. | п. Славянка | Героев Хасана | 25 | офис | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидем. в ПК" | п. Славянка | Блюхера | 16 | офис | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | УФС по надзору в сфере защиты по ПК ("Роспотребнадзор") | п. Славянка | Блюхера | 16 | офис | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Лузганов А.Н. | п. Славянка | Блюхера | 20 кв. 2 | жд | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Киселева Валентина Викторовна | п. Славянка | 50 лет Октября | 15 | гостиница | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Славянского ГП | п. Славянка | Парковая | 4 | общежитие | да | нет | нет | 0,078 | 0,007 |
|  |  |  |  | ИП Тринцуков В.Н. | п. Славянка | Героев Хасана | 1 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | "Почта России" Артемовский почтамт | п. Славянка | Молодежная | 3 | служебное помещение | нет | нет | нет | 0,063 | 0,000 |
|  |  |  |  | "Ростелеком" | п. Славянка |  |  | служебное помещение |  |  |  | 0,109 | 0,001 |
|  |  |  |  | ООО "Кристал" | п. Славянка | Героев Хасана | 2 | торговый центр | нет | нет | нет | 0,125 | 0,004 |
|  |  |  |  | "Типография № 19" | п. Славянка | Лазо | 9 А | офис | да | нет | нет | 0,026 | 0,000 |
|  |  |  |  | ЧОУ СОШ "Комашинского" | п. Славянка | 50 лет Октября | 10 А | школа | да | нет | нет | 0,022 | 0,000 |
|  |  |  |  | МБОУ ДОД "Детская Школа искусств | п. Славянка |  |  | школа | да | нет | нет | 0,028 | 0,000 |
|  |  |  |  | "Сбербанк России" | п. Славянка | 50 лет Октября | 8 | офис | нет | нет | нет | 0,023 | 0,000 |
|  |  |  |  | ЗАО Востокбункер | п. Славянка | Лазо | 4 А | офис | да | нет | нет | 0,021 |  |
|  |  |  |  | ООО "Контракт" | п. Славянка | Героев Хасана | 9 А | диагностический центр | нет | нет | нет | 0,147 |  |
|  |  |  |  | ПАО "Росбанк" | п. Славянка | Ленинская | 64 | офис | нет | нет | нет | 0,097 |  |
|  |  |  |  | Управление Пенсионного фонда | п. Славянка |  |  | офис | нет | нет | нет | 0,027 |  |
|  |  |  |  | ИП Козикова | п. Славянка | Ленинская | 64 В | торговый дом | нет | нет | нет | 0,090 |  |
|  |  |  |  | МБУ КДО Хасанского МР | п. Славянка | Молодежная | 7 | дом культуры | да | нет | нет | 0,158 | 0,005 |
|  |  |  |  | МБУ КДО Хасанского МР (музей) | п. Славянка | Героев Хасана | 4 | музей | нет | нет | нет | 0,121 |  |
|  |  |  |  | МБУ "Хасанская библиотека | п. Славянка | Ленинская | 70 | библиотека | да | нет | нет | 0,025 | 0,001 |
|  |  |  |  | МБДОУ дс "Светлячок" | п. Славянка | Молодежная | 12 А | детский сад | да | нет | нет | 0,158 | 0,014 |
|  |  |  |  | МБДОУдс "Парус" | п. Славянка | Дружбы | 12 А | детский сад | да | нет | нет | 0,133 | 0,171 |
|  |  |  |  | МБДОУ дс"Тополек" | п. Славянка | Героев Хасана | 1 А | детский сад | да | нет | нет | 0,145 | 0,120 |
|  |  |  |  | МБДОУ дс "Теремок" | п. Славянка | Дружбы | 2 | детский сад | да | нет | нет | 0,096 | 0,120 |
|  |  |  |  | МБОУ "СОШ № 2" | п. Славянка | Героев Хасана | 5 А | школа | да | нет | нет | 0,427 |  |
|  |  |  |  | МБОУ "СОШ № 1" | п. Славянка | Молодежная | 8 А | школа | да | нет | нет | 0,398 | 0,040 |
|  |  |  |  | МУ ХОЗУ адм. Хасанского МО | п. Славянка | Молодежная | 1 | административное помещение | нет | нет | нет | 0,198 |  |
|  |  |  |  | Администрация Хасанского МО | п. Славянка |  |  | административное помещение | нет | нет | нет | 0,023 |  |
|  |  |  |  | Центр занятости населения | п. Славянка |  |  | офис | нет | нет | нет | 0,008 |  |
|  |  |  |  | КГКУ Центр соц. поддержки населения | п. Славянка |  |  | служебное помещение | нет | нет | нет | 0,012 |  |
|  |  |  |  | службы госстатистики | п. Славянка |  |  | офис | нет | нет | нет | 0,001 |  |
|  |  |  |  | Управление ФСБ | п. Славянка |  |  | служебное помещение | нет | нет | нет | 0,014 |  |
|  |  |  |  | Хоз.упр. ( отдел охраны и гос.контроля жив. мира ) | п. Славянка |  |  | офис | нет | нет | нет | 0,001 |  |
|  |  |  |  | Хоз.упр-е (отдел опеки) | п. Славянка |  |  | офис | нет | нет | нет | 0,004 |  |
|  |  |  |  | ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз" | п. Славянка | Парковая | 6 | учебный корпус | нет | нет | нет | 0,339 |  |
|  |  |  |  | Управление МЧС | п. Славянка | 50 лет Октября | 11 | офис | да | нет | нет | 0,006 | 0,000 |
|  |  |  |  | 21 отряд противопож.службы | п. Славянка |  |  | служебное помещение | да | нет | нет | 0,095 | 0,005 |
|  |  |  |  | Детский дом | п. Славянка | Парковая | 3 | детский дом | да | нет | нет | 0,093 | 0,169 |
|  |  |  |  | КГБУЗ ХЦРБ | п. Славянка | Дружбы | 5 | здравоохранение | да | нет | нет | 1,174 | 0,169 |
|  |  |  |  | Почта России | п. Славянка | Лазо | 14 А | служебное помещение | да | нет | нет | 0,009 | 0,000 |
|  |  |  |  | КГКУ Центр соц. поддержки населения | п. Славянка |  |  | архив | да | нет | нет | 0,002 |  |
|  |  |  |  | Прокуратура | п. Славянка |  |  | служебное помещение | да | нет | нет | 0,063 | 0,001 |
|  |  |  |  | ФГБУ "Центр. ЖКУ Мин.обороны РФ | п. Славянка | Свободная | 1 | служебное помещение | да | нет | нет | 0,048 | 0,000 |
|  |  |  |  | Администрация Хасанского МО | п. Славянка | Блюхера | 22 А | служебное помещение | да | нет | нет | 0,124 | 0,000 |
|  |  |  |  | ГУФСИН | п. Славянка |  |  | служебное помещение | да | нет | нет | 0,030 | 0,001 |
|  |  |  |  | Следственное управление | п. Славянка |  |  | офис | да | нет | нет | 0,028 | 0,001 |
|  |  |  |  | мировые судьи | п. Славянка |  |  | офис | да | нет | нет | 0,021 | 0,000 |
| Кот.№1 п. Нерпа |  | 1,268 |  | Жилой дом | п. Нерпа | Рыбаков | 1 | МКД | нет | нет | нет | 0,084 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Нерпа | Рыбаков | 1а | МКД | нет | нет | нет | 0,132 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Нерпа | Рыбаков | 3 | МКД | нет | нет | нет | 0,096 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Нерпа | Юбилейная | 8 | МКД | нет | нет | нет | 0,141 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Нерпа | Юбилейная | 10 | МКД | нет | нет | нет | 0,115 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Нерпа | Юбилейная | 12 | МКД | нет | нет | нет | 0,157 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Нерпа | Рыбаков | 2 | МКД | нет | нет | нет | 0,088 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Нерпа | Рыбаков | 4 | МКД | нет | нет | нет | 0,068 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Нерпа | Рыбаков | 5 | МКД | нет | нет | нет | 0,091 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Нерпа | Рыбаков | 6 | МКД | нет | нет | нет | 0,072 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Нерпа | Рыбаков | 9 | МКД | нет | нет | нет | 0,081 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Нерпа | Нерпинская | 17 | МКД | нет | нет | нет | 0,050 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Нерпа | Нерпинская | 19 | МКД | нет | нет | нет | 0,056 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Нерпа | Нерпинская | 15 | МКД | нет | нет | нет | 0,034 |  |
| Кот.№1 п. Зарубино |  | 2,944 | 0,238389 | Жилой дом | п. Зарубино | Строительная | 18 | МКД | да | нет | нет | 0,313 | 0,023 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Строительная | 19 | МКД | да | нет | нет | 0,231 | 0,022 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Строительная | 20 | МКД | да | нет | нет | 0,409 | 0,035 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Строительная | 21 | МКД | да | нет | нет | 0,224 | 0,020 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Строительная | 22 | МКД | да | нет | нет | 0,182 | 0,009 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Строительная | 23 | МКД | да | нет | нет | 0,328 | 0,021 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Строительная | 24 | МКД | да | нет | нет | 0,286 | 0,026 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Строительная | 25 | МКД | да | нет | нет | 0,303 | 0,021 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Строительная | 26 | МКД | да | нет | нет | 0,344 | 0,029 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Строительная | 28 | МКД | да | нет | нет | 0,228 | 0,014 |
|  |  |  |  | филиал ФГУП "Почта России" Артемовский почтамт | п. Зарубино | Строительная | 20 | служебное помещение | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Шестацкий | п. Зарубино | Строительная | 25 | прод. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Служенко | п. Зарубино | Строительная | 25 | магазин | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Журид А.В. | п. Зарубино | Строительная | 25 | магазин | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Слубчинская Е.С. | п. Зарубино | Строительная | 25 | магазин | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Фисенко Владимир Степанович | п. Зарубино | Строительная | 25 | магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Фадина Д.В. | п. Зарубино | Строительная | 21 | прод. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Журид Л.В. | п. Зарубино | Строительная | 24 | прод. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Журид Л.В. | п. Зарубино | Строительная | 24 | подсобное помещение | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Друзякин Е.В. | п. Зарубино | Строительная | 24 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Романычева Т.В. | п. Зарубино | Строительная | 24 | магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Бухаров И.Г. | п. Зарубино | Строительная | 24 | магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Троицкое РПО | п. Зарубино | Строительная | 24 | магазин | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ПАО "Сбербанк России" | п. Зарубино | Строительная | 24 | филиал | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Боковикова Е.Э. | п. Зарубино | Строительная | 22 | промтов. магазин | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | МАУ "Развитие" | п. Зарубино | Строительная | 22 | библиотека | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО "Здоровье Фарм" | п. Зарубино | Строительная | 19 | аптечный пункт | да | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | МАУ "Развитие" | п. Зарубино | Строительная | 24 а | центр культуры | да | нет | нет | 0,016 | 0,000 |
|  |  |  |  | МКДОУ д/с "Теремок" | п. Зарубино | Строительная | 24 а | детский сад | да | нет | нет | 0,080 | 0,017 |
| Кот.№2 п. Зарубино |  | 2,227 |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 1а | МКД | нет | нет | нет | 0,010 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 1 | МКД | нет | нет | нет | 0,076 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 2а | МКД | нет | нет | нет | 0,154 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 3 | МКД | нет | нет | нет | 0,076 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 4а | МКД | нет | нет | нет | 0,154 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 5 | МКД | нет | нет | нет | 0,085 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 6а | МКД | нет | нет | нет | 0,266 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 7 | МКД | нет | нет | нет | 0,084 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 8а | МКД | нет | нет | нет | 0,207 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 9 | МКД | нет | нет | нет | 0,033 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 11 | МКД | нет | нет | нет | 0,032 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 13 | МКД | нет | нет | нет | 0,032 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 15 | МКД | нет | нет | нет | 0,032 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 16 | МКД | нет | нет | нет | 0,057 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 17 | МКД | нет | нет | нет | 0,034 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 19 | МКД | нет | нет | нет | 0,033 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 22 | МКД | нет | нет | нет | 0,232 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 23 | МКД | нет | нет | нет | 0,055 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Зарубино | Нагорная | 24 | МКД | нет | нет | нет | 0,233 |  |
|  |  |  |  | Почта России | п. Зарубино | Нагорная | 7 | служебное помещение | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | "Ростелеком" | п. Зарубино | Нагорная | 7 | узел связи | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Троицкое РПО | п. Зарубино | Нагорная | 5 | магазин | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт" | п. Зарубино | Нагорная | 10 | гостиница | нет | нет | нет | 0,112 |  |
|  |  |  |  | МКДОУ д/с "Рыбачок" | п. Зарубино | Нагорная | 10 А | детский сад | нет | нет | нет | 0,083 |  |
|  |  |  |  | КГБУЗ "ХЦРБ" больница | п. Зарубино | Нагорная | 21 | больница | нет | нет | нет | 0,114 |  |
|  |  |  |  | КГБУЗ "ХЦРБ" (пристройка) | п. Зарубино | Нагорная | 21 | пристройка | нет | нет | нет | 0,024 |  |
|  |  |  |  | КГБУЗ "ХЦРБ" | п. Зарубино | Нагорная | 21 | гараж | нет | нет | нет | 0,006 |  |
| Кот. Центр. п.Краскино |  | 1,575 |  | Жилой дом | п. Краскино | Школьная | 1 | МКД | нет | нет | нет | 0,066 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Школьная | 2 | МКД | нет | нет | нет | 0,066 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Школьная | 3 | МКД | нет | нет | нет | 0,073 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Школьная | 4 | МКД | нет | нет | нет | 0,078 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Школьная | 5 | МКД | нет | нет | нет | 0,075 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Школьная | 6 | МКД | нет | нет | нет | 0,077 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Школьная | 7 | МКД | нет | нет | нет | 0,078 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Ленина | 7 | МКД | нет | нет | нет | 0,075 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Ленина | 13 | МКД | нет | нет | нет | 0,026 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Ново-киевская | 3 | МКД | нет | нет | нет | 0,014 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Ново-киевская | 5 | МКД | нет | нет | нет | 0,015 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Ново-киевская | 7 | МКД | нет | нет | нет | 0,255 |  |
|  |  |  |  | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по ПК" | п. Краскино | Ново-Киевская | 7-1а | офис | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | МКОУ СОШ | п. Краскино | Ленина | 9 | школа | нет | нет | нет | 0,178 |  |
|  |  |  |  | КГБУЗ ХЦРБ (больница,хоз.корпус, гаражи) | п. Краскино | Ленина | 22 | больница | нет | нет | нет | 0,158 |  |
|  |  |  |  | Почта России | п. Краскино | Калинина | 4 | служебное помещение | нет | нет | нет | 0,019 |  |
|  |  |  |  | МКДОУ д/с "Колокольчик" | п. Краскино | Ново-Киевская | 9 | детский сад | нет | нет | нет | 0,094 |  |
|  |  |  |  | МКОУ СОШ пгт Краскино Хасанского МР Приморского края | п. Краскино | Ленина | 9 | школа | нет | нет | нет | 0,207 |  |
|  |  |  |  | МКОУ СОШ пгт Краскино Хасанского МР Приморского края | п. Краскино | Ленина | 9 | мастерские | нет | нет | нет | 0,020 |  |
| Кот.№452 п.Краскино |  | 1,504 | 0,02688 | Жилой дом | п. Краскино | Махалина | 6 | МКД | нет | нет | нет | 0,117 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Махалина | 8 | МКД | нет | нет | нет | 0,093 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Стадионная | 2 | МКД | нет | нет | нет | 0,077 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Стадионная | 4 | МКД | нет | нет | нет | 0,071 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Стадионная | 6 | МКД | нет | нет | да | 0,337 | 0,000 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Стадионная | 6а | МКД | нет | нет | да | 0,230 | 0,014 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Стадионная | 8 | МКД | нет | нет | нет | 0,039 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Строительная | 3 | МКД | нет | нет | да | 0,209 | 0,013 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Строительная | 5 | МКД | нет | нет | нет | 0,021 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Хасанская | 24 | МКД | нет | нет | нет | 0,058 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Хасанская | 26 | МКД | нет | нет | нет | 0,159 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Хасанская | 28 | МКД | нет | нет | нет | 0,091 |  |
|  |  |  |  | ИП Никифорова | п. Краскино | Хасанская | 26 | магазин | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Текиева Е.В. | п. Краскино | Хасанская | 26 | магазин | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО "Беркут" | п. Краскино | Хасанская | 24 | офис | нет | нет | нет |  |  |
| АМК п. Краскино , Гвоздева,18а |  | 0,492 |  | Жилой дом | п. Краскино | Гвоздево | 18 | МКД |  |  |  | 0,276 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Краскино | Ленина | 41 | МКД |  |  |  | 0,216 |  |
| АМК с.Гвоздево, ул.Линейная,5 |  | 0,081 |  | Жилой дом | с. Гвоздево | Линейная | 5 | МКД | нет | нет | нет | 0,081 |  |
| АМК с.Гвоздево, ул.Линейная,22 |  | 0,115 |  | Жилой дом | с. Гвоздево | Центральная | 18 | МКД | нет | нет | нет | 0,099 |  |
|  |  |  |  | Уссур. дистанция гр.сооруж. Подразд. ДВ жд ф-л "РЖД" ( НГЧ-5) | с. Гвоздево | Центральная | 19 | Магазин | нет | нет | нет | 0,016 |  |
| АМК п. Посьет |  | 0,106 |  | МКОУ СОШ | п. Посьет | Портовая | 16а | школа | нет | нет | нет | 0,106 | 0,000 |
| Кот. №2 п.Посьет |  | 0,575 |  | Жилой дом | п. Посьет | Тупик портовый | 1 | МКД | нет | нет | нет | 0,223 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Посьет | Тупик портовый | 2 | МКД | нет | нет | нет | 0,223 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Посьет | Тупик портовый | 8 | МКД | нет | нет | нет | 0,128 |  |
| Кот. п.Посьет, ул. Ленинская, 4а |  | 1,021 |  | Жилой дом | п. Посьет | Портовая | 44 | МКД | нет | нет | нет | 0,213 | 0,000 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Посьет | Портовая | 46 | МКД | нет | нет | нет | 0,294 | 0,000 |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Посьет | Портовая | 50 | МКД | нет | нет | нет | 0,265 | 0,000 |
|  |  |  |  | МУ "ХОЗУ Администрации Посьетского ГП" | п. Посьет | Портовая | 46 | административное помещение | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | МКДОУ "Лучик" п. Посьет | п. Посьет | Портовая | 46 | детский сад | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | КГБУЗ "ХЦРБ" | п. Посьет | Портовая | 46 | ФАП | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | АО "Почта России" | п. Посьет | Портовая | 46 | служебное помещение | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | АУ "УСУ" Посьетского ГП | п. Посьет | Портовая | 44 | библиотека | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | МКДОУ "Лучик" п. Посьет | п. Посьет | Ленинская | 4 | детский сад | нет | нет | нет | 0,061 | 0,000 |
|  |  |  |  | ООО "Новокиевское" | п. Посьет | Портовая | 48 | прод. магазин | нет | нет | нет | 0,016 | 0,000 |
|  |  |  |  | ИП Кашкин С.В. | п. Посьет | Портовая | 50 | промтов. магазин | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | АО "Торговый порт Посьет" | п. Посьет | Портовая | 41 | управление порта | нет | нет | нет | 0,124 | 0,000 |
|  |  |  |  | АО "Торговый порт Посьет" | п. Посьет | Портовая | 41а | дизельная | нет | нет | нет | 0,015 | 0,000 |
|  |  |  |  | АО "Торговый порт Посьет" | п. Посьет | Портовая | 41б | гаражи и пожарное депо | нет | нет | нет | 0,033 | 0,000 |
| Кот. №1 с. Безверхово |  | 0,798 |  | Жилой дом | с. Безверхово | Кедровая | 2 | МКД | нет | нет | нет | 0,102 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Кедровая | 4 | МКД | нет | нет | нет | 0,069 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Кедровая | 6 | МКД | нет | нет | нет | 0,007 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Совхозная | 1б | МКД | нет | нет | нет | 0,013 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Совхозная | 1а | МКД | нет | нет | нет | 0,013 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Совхозная | 1 | МКД | нет | нет | нет | 0,013 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Совхозная | 3 | МКД | нет | нет | нет | 0,013 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Совхозная | 7 | МКД | нет | нет | нет | 0,010 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Совхозная | 9 | МКД | нет | нет | нет | 0,006 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Совхозная | 11 | МКД | нет | нет | нет | 0,010 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Совхозная | 8 | МКД | нет | нет | нет | 0,005 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Совхозная | 6 | МКД | нет | нет | нет | 0,015 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Совхозная | 4 | МКД | нет | нет | нет | 0,012 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Совхозная | 2 | МКД | нет | нет | нет | 0,012 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Ленского | 7 | МКД | нет | нет | нет | 0,014 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 1а | МКД | нет | нет | нет | 0,010 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 1 | МКД | нет | нет | нет | 0,007 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 3 | МКД | нет | нет | нет | 0,011 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 5 | МКД | нет | нет | нет | 0,005 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 9 | МКД | нет | нет | нет | 0,019 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 11 | МКД | нет | нет | нет | 0,011 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 13 | МКД | нет | нет | нет | 0,008 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 15 | МКД | нет | нет | нет | 0,014 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 17 | МКД | нет | нет | нет | 0,010 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 19 | МКД | нет | нет | нет | 0,010 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 74 | МКД | нет | нет | нет | 0,065 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 76 | МКД | нет | нет | нет | 0,061 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 80 | МКД | нет | нет | нет | 0,032 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 84 | МКД | нет | нет | нет | 0,027 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 78 | МКД | нет | нет | нет | 0,055 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Кедровая | 3 | МКД | нет | нет | нет | 0,014 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Ленского | 1а | МКД | нет | нет | нет | 0,008 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Ленского | 5 | МКД | нет | нет | нет | 0,016 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Ленского | 2 | МКД | нет | нет | нет | 0,008 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Ленского | 7а | МКД | нет | нет | нет | 0,032 |  |
|  |  |  |  | ООО СТЭЛС | с. Безверхово | Кедровая | 2 | магазин | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | МКУ "Феникс" Безверховского СП | с. Безверхово | Кедровая | 2 | центр культуры | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | МКДОУ д/с"Солнышко" | с. Безверхово | Октябрьская | 66 | детский сад | нет | нет | нет | 0,062 |  |
| Кот. №2 с. Безверхово |  | 0,540 |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 6 | МКД | нет | нет | нет | 0,019 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 2 | МКД | нет | нет | нет | 0,017 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Октябрьская | 4 | МКД | нет | нет | нет | 0,020 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Советская | 3 | МКД | нет | нет | нет | 0,012 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Советская | 5 | МКД | нет | нет | нет | 0,012 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Советская | 7 | МКД | нет | нет | нет | 0,013 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Советская | 8 | МКД | нет | нет | нет | 0,117 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Советская | 9 | МКД | нет | нет | нет | 0,011 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Суханова | 2 | МКД | нет | нет | нет | 0,018 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Суханова | 1 | МКД | нет | нет | нет | 0,018 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Суханова | 3 | МКД | нет | нет | нет | 0,009 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Суханова | 4 | МКД | нет | нет | нет | 0,018 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Суханова | 5 | МКД | нет | нет | нет | 0,018 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Суханова | 7 | МКД | нет | нет | нет | 0,018 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 2 | МКД | нет | нет | нет | 0,076 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 4 | МКД | нет | нет | нет | 0,042 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 4а | МКД | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 5 | МКД | нет | нет | нет | 0,004 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 6 | МКД | нет | нет | нет | 0,005 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 8 | МКД | нет | нет | нет | 0,005 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 7 | МКД | нет | нет | нет | 0,004 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 9 | МКД | нет | нет | нет | 0,018 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 10 | МКД | нет | нет | нет | 0,017 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 13 | МКД | нет | нет | нет | 0,008 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 12 | МКД | нет | нет | нет | 0,008 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 19 | МКД | нет | нет | нет | 0,009 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 21 | МКД | нет | нет | нет | 0,009 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 14 | МКД | нет | нет | нет | 0,011 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Безверхово | Комарова | 15 | МКД | нет | нет | нет | 0,003 |  |
|  |  |  |  | ИП Шкирьятов | с. Безверхово | Советская | 8 | магазин | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | МБУ "Хасанская межпоселенческая (районная) библиотека | с. Безверхово | Советская | 8 | библиотека | нет | нет | нет |  |  |
| Кот. №3 с. Перевозное |  | 0,154 |  | Жилой дом | с. Перевозное | Строительная | 1 | МКД | нет | нет | нет | 0,077 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Перевозное | Строительная | 2 | МКД | нет | нет | нет | 0,077 |  |
|  |  |  |  | КГБУЗ ХЦРБ | с. Перевозное | Строительная | 1 | фельдшерский пункт | нет | нет | нет |  |  |
| Кот. Центр. с. Барабаш |  | 0,753 |  | Жилой дом | с. Барабаш | Лазо | 12 | МКД | нет | нет | нет | 0,080 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Лазо | 14 | МКД | нет | нет | нет | 0,091 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Лазо | 18 | МКД | нет | нет | нет | 0,006 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Лазо | 18а | МКД | нет | нет | нет | 0,006 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Лазо | 1 | МКД | нет | нет | нет | 0,009 |  |
|  |  |  |  | МКУ "ХОЗУ Админ. Барабашского СП" | с. Барабаш | Восточная Слобода | 1 | административное здание | нет | нет | нет | 0,073 |  |
|  |  |  |  | Дом культуры (дом культуры) |  |  |  | дом культуры | нет | нет | нет | 0,111 |  |
|  |  |  |  | Дом культуры (библиотека) |  |  |  | библиотека | нет | нет | нет | 0,020 |  |
|  |  |  |  | МКДОУ д/с "Буратино" | с. Барабаш | Лазо | 16 | детский сад | нет | нет | нет | 0,103 |  |
|  |  |  |  | МКОУ СОШ № 2 | с. Барабаш | Гагарина | 25 | школа | нет | нет | нет | 0,231 |  |
|  |  |  |  | ФКУ "ЦХиСО УМВД | с. Барабаш | Восточная Слобода | 21 | административное здание | нет | нет | нет | 0,024 |  |
| Котельная №479 с. Барабаш ВГ |  | 1,265 |  | Жилой дом | с. Барабаш | Гвардейская | 15 | МКД | нет | нет | нет | 0,220 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Гвардейская | 16 | МКД | нет | нет | нет | 0,276 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Школьная | 4 | МКД | нет | нет | нет | 0,265 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Парковая | 19 | МКД | нет | нет | нет | 0,250 |  |
|  |  |  |  | МКОУ СОШ №1 | с. Барабаш | Школьная | 1 | школа | нет | нет | нет | 0,255 |  |
|  |  |  |  | Администрация Хасанского МР | с. Барабаш | Школьная | 4 | аптечный пункт | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Фильчакова Л.С. | с. Барабаш | Школьная | 4 | промтов. магазин | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ООО "А-ЛИСА" | с. Барабаш | Гвардейская | 15 | прод. магазин | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Собко А.В. | с. Барабаш | Гвардейская | 15 | промтов. магазин | нет | нет | нет |  |  |
| Котельная №569 с. Барабаш ВГ |  | 2,237 |  | Жилой дом | с. Барабаш | Центральная | 5 | МКД | нет | нет | нет | 0,237 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Центральная | 7 | МКД | нет | нет | нет | 0,313 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Центральная | 9 | МКД | нет | нет | нет | 0,237 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Центральная | 11 | МКД | нет | нет | нет | 0,313 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Гвардейская | 2 | МКД | нет | нет | нет | 0,331 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Гвардейская | 4 | МКД | нет | нет | нет | 0,287 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Гвардейская | 6 | МКД | нет | нет | нет | 0,313 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Гвардейская | 8 | МКД | нет | нет | нет | 0,206 |  |
|  |  |  |  | ООО "А-ЛИСА" | с. Барабаш | Гвардейская | 8 | магазин, офис | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | Цапок О.В. | с. Барабаш | Гвардейская | 6 | парикмахерская | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | ИП Баулина И.А. | с. Барабаш | Гвардейская | 8 | прод. магазин | нет | нет | нет |  |  |
| Кот. №238 с. Занадворовка |  | 0,238 |  | Жилой дом | с. Занадворовка | Гарнизонная | 237 | МКД | нет | нет | нет | 0,238 |  |
| Кот. №2 п. Приморский |  | 0,508 |  | Жилой дом | п. Приморский | Центральная | 13 | МКД | нет | нет | нет | 0,020 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Центральная | 15 | МКД | нет | нет | нет | 0,010 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Центральная | 17 | МКД | нет | нет | нет | 0,065 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Центральная | 52а | МКД | нет | нет | нет | 0,027 |  |
|  |  |  |  | Евченко Н.В. | п. Приморский | Центральная | 17 | магазин | нет | нет | нет |  |  |
|  |  |  |  | МКОУ "СОШ | п. Приморский | Центральная | 38 А | школа | нет | нет | нет | 0,068 |  |
|  |  |  |  | ОАО «РЖД» (дом связи) | п. Приморский | Центральная | 56 Б | дом связи | нет | нет | нет | 0,033 |  |
|  |  |  |  | ОАО «РЖД»(гараж) |  |  | 55 А | гараж | нет | нет | нет | 0,006 |  |
|  |  |  |  | МКОУ "СОШ | п. Приморский | Центральная | 46 Б | детский сад | нет | нет | нет | 0,098 |  |
|  |  |  |  | МУ "ХОЗУ Администрации Приморского ГП" |  |  |  | административное здание | нет | нет | нет | 0,096 |  |
|  |  |  |  | КГБУЗ ХЦРБ |  |  |  | больница | нет | нет | нет | 0,084 |  |
| Кот. №1 п. Приморский |  | 0,743 |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 6 | МКД | нет | нет | нет | 0,108 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 7 | МКД | нет | нет | нет | 0,034 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 8 | МКД | нет | нет | нет | 0,076 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 9 | МКД | нет | нет | нет | 0,034 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 10 | МКД | нет | нет | нет | 0,076 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 11 | МКД | нет | нет | нет | 0,034 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 12 | МКД | нет | нет | нет | 0,106 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 13 | МКД | нет | нет | нет | 0,034 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 14 | МКД | нет | нет | нет | 0,071 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 15 | МКД | нет | нет | нет | 0,034 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 16 | МКД | нет | нет | нет | 0,017 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 17 | МКД | нет | нет | нет | 0,038 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 18 | МКД | нет | нет | нет | 0,021 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 20 | МКД | нет | нет | нет | 0,006 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Молодежная | 19 | МКД | нет | нет | нет | 0,034 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Кедровая | 16 | МКД | нет | нет | нет | 0,012 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Приморский | Кедровая | 18 | МКД | нет | нет | нет | 0,006 |  |
|  |  |  |  | ООО "Гермес" | п. Приморский | Молодежная | 7 | аптечный пункт | нет | нет | нет |  |  |
| Кот. №1 п. Хасан |  | 1,466 |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 15 | МКД | нет | нет | нет | 0,009 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 2 | МКД | нет | нет | нет | 0,079 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 4 | МКД | нет | нет | нет | 0,079 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 6 | МКД | нет | нет | нет | 0,079 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 10 | МКД | нет | нет | нет | 0,005 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 14_2 | МКД | нет | нет | нет | 0,004 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 14 | МКД | нет | нет | нет | 0,014 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 3 | МКД | нет | нет | нет | 0,005 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 5 | МКД | нет | нет | нет | 0,009 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 7 | МКД | нет | нет | нет | 0,014 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 8 | МКД | нет | нет | нет | 0,014 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 12 | МКД | нет | нет | нет | 0,014 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 16 | МКД | нет | нет | нет | 0,014 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 4б | МКД | нет | нет | нет | 0,047 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Хасанская | 2 | МКД | нет | нет | нет | 0,016 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Мошляка | 4в | МКД | нет | нет | нет | 0,047 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | п. Хасан | Вокзальная | 9 | МКД |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  |  | дирекция жд вокзалов - ОАО «РЖД» | п. Хасан | Вокзальная | 1 | ж/д вокзал | нет | нет | нет | 0,358 |  |
|  |  |  |  | МКОУ СОШ | п. Хасан | Мошляка | 1 А | школа | нет | нет | нет | 0,247 |  |
|  |  |  |  | Почта России | п. Хасан | Вокзальная | 7 | служебное помещение | нет | нет | нет | 0,012 |  |
|  |  |  |  | Хабаровский ф-л ОАО ЖТК | п. Хасан | Мошляка |  | магазин | нет | нет | нет | 0,031 |  |
|  |  |  |  | ОАО "РЖД" | п. Хасан | Вокзальная | 1 | Пост ЭЦ | нет | нет | нет | 0,057 |  |
|  |  |  |  | ОАО "РЖД" | п. Хасан | Вокзальная | 3 | Старый вокзал | нет | нет | нет | 0,047 |  |
|  |  |  |  | ОАО "РЖД" | п. Хасан | Вокзальная | 5 | Гостиница для иностранных граждан | нет | нет | нет | 0,031 |  |
|  |  |  |  | ОАО "РЖД" | п. Хасан | Мошляка | 20 | Электростанция | нет | нет | нет | 0,070 |  |
|  |  |  |  | МКУ "ХОЗУ | п. Хасан | Вокзальная | 7 | административное здание | нет | нет | нет | 0,016 |  |
| Кот. с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а |  | 0,255 |  | Жилой дом | с. Барабаш | Рыбозавод | 11 | МКД | нет | нет | нет | 0,150 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Рыбозавод | 1 | ЖД | нет | нет | нет | 0,015 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Рыбозавод | 3 | ЖД | нет | нет | нет | 0,015 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Рыбозавод | 4 | ЖД | нет | нет | нет | 0,015 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Рыбозавод | 5 | ЖД | нет | нет | нет | 0,015 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Рыбозавод | 6 | ЖД | нет | нет | нет | 0,015 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Рыбозавод | 7 | ЖД | нет | нет | нет | 0,015 |  |
|  |  |  |  | Жилой дом | с. Барабаш | Рыбозавод | 9 | ЖД | нет | нет | нет | 0,015 |  |
| ВСЕГО: | 0,000 | 45,230 | 1,838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен таблице.

Таблица 1.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Отпуск с коллекторов котельной, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Собственное потребление, Гкал | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, полезный отпуск, Гкал |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,66 | 0,346 | 1,27 | 1802,57 | 863,81 | 2666,38 | 153,50 | 44,86 | 2864,74 |
| 2 | Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,37 | 0,355 | 0,80 | 1356,98 | 877,62 | 2234,60 | 103,00 | 25,54 | 2363,14 |
| 3 | Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 1,89 | 0,251 | 0,54 | 1125,38 | 644,42 | 1769,80 | 98,22 | 0,00 | 1868,02 |
| 4 | Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,28 | 0,034 | 0,15 | 351,84 | 57,17 | 409,01 | 20,11 | 0,00 | 429,12 |
| 5 | Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 5,19 | 0,184 | 1,54 | 3268,40 | 264,82 | 3533,22 | 130,58 | 0,00 | 3663,80 |
| 6 | Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 1,26 | 0,156 | 0,75 | 1337,79 | 421,03 | 1758,82 | 75,25 | 0,00 | 1834,07 |
| 7 | Котельная №479 с. Барабаш в/г | 2,37 | 0,048 | 1,27 | 2468,73 | 78,94 | 2547,66 | 119,47 | 0,00 | 2667,13 |
| 8 | Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,07 | 0,069 | 2,24 | 5064,81 | -340,62 | 4724,18 | 164,95 | 0,00 | 4889,13 |
| 9 | Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,35 | 0,216 | 0,82 | 1486,17 | 456,52 | 1942,69 | 111,36 | 0,00 | 2054,04 |
| 10 | Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 1,68 | 0,081 | 0,51 | 685,54 | 204,83 | 890,37 | 96,50 | 0,00 | 986,87 |
| 11 | Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 2,90 | 0,155 | 1,22 | 2501,21 | 535,05 | 3036,26 | 156,15 | 0,00 | 3192,41 |
| 12 | Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,65 | 0,009 | 0,57 | 1294,44 | -100,44 | 1193,99 | 46,73 | 0,00 | 1240,72 |
| 13 | Котельная АМК п. Посьет | 0,47 | 0,004 | 0,11 | 265,92 | -12,32 | 253,59 | 0,00 | 0,00 | 253,59 |
| 14 | Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 6,90 | 0,138 | 3,18 | 7132,21 | -684,24 | 6447,97 | 454,31 | 7,04 | 6909,32 |
| 15 | Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 7,40 | 0,301 | 2,08 | 3480,08 | 1402,27 | 4882,34 | 472,73 | 21,53 | 5376,60 |
| 16 | Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,22 | 0,009 | 0,08 | 169,12 | 8,13 | 177,25 | 0,00 | 0,00 | 177,25 |
| 17 | Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,22 | 0,028 | 0,12 | 201,91 | 67,15 | 269,05 | 0,00 | 0,00 | 269,05 |
| 18 | Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,94 | 0,022 | 0,49 | 1404,49 | -100,54 | 1303,95 | 0,00 | 0,00 | 1303,95 |
| 19 | Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 2,22 | 0,118 | 1,53 | 3410,35 | 170,96 | 3581,32 | 116,45 | 0,00 | 3697,76 |
| 20 | Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,56 | 0,005 | 0,24 | 727,99 | -41,57 | 686,42 | 24,46 | 0,00 | 710,89 |
| 21 | Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 2,03 | 0,081 | 0,60 | 2155,60 | -28,99 | 2126,61 | 88,47 | 0,00 | 2215,09 |
| 22 | Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 1,08 | 0,102 | 0,26 | 368,87 | 346,65 | 715,52 | 29,59 | 0,00 | 745,11 |
| 23 | ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 0,00 | 0,000 | 25,94 | 37796,81 | 16467,46 | 54264,27 | 0,00 | 151,51 | 54415,78 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,66 | 0,346 | 1,268 | 1802,57 | 863,81 | 2666,38 | 153,50 | 44,86 | 2864,74 |
| 2 | Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,37 | 0,355 | 0,743 | 1263,45 | 877,62 | 2141,07 | 103,00 | 25,54 | 2269,62 |
| 3 | Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 1,89 | 0,251 | 0,540 | 1125,38 | 644,42 | 1769,80 | 98,22 | 0,00 | 1868,02 |
| 4 | Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,28 | 0,034 | 0,154 | 351,84 | 57,17 | 409,01 | 20,11 | 0,00 | 429,12 |
| 5 | Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 5,19 | 0,184 | 1,543 | 3268,40 | 264,82 | 3533,22 | 130,58 | 0,00 | 3663,80 |
| 6 | Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 1,26 | 0,156 | 0,753 | 1337,79 | 421,03 | 1758,82 | 75,25 | 0,00 | 1834,07 |
| 7 | Котельная №479 с. Барабаш в/г | 2,37 | 0,048 | 1,265 | 2468,73 | 78,94 | 2547,66 | 119,47 | 0,00 | 2667,13 |
| 8 | Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,07 | 0,069 | 2,237 | 5064,81 | -340,62 | 4724,18 | 164,95 | 0,00 | 4889,13 |
| 9 | Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,35 | 0,216 | 0,818 | 1486,17 | 456,52 | 1942,69 | 111,36 | 0,00 | 2054,04 |
| 10 | Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 1,68 | 0,081 | 0,508 | 685,54 | 204,83 | 890,37 | 96,50 | 0,00 | 986,87 |
| 11 | Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 2,90 | 0,155 | 1,218 | 2501,21 | 535,05 | 3036,26 | 156,15 | 0,00 | 3192,41 |
| 12 | Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,65 | 0,009 | 0,575 | 1294,44 | -100,44 | 1193,99 | 46,73 | 0,00 | 1240,72 |
| 13 | Котельная АМК п. Посьет | 0,47 | 0,004 | 0,106 | 265,92 | -12,32 | 253,59 | 0,00 | 0,00 | 253,59 |
| 14 | Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 6,90 | 0,138 | 3,182 | 7132,21 | -684,24 | 6447,97 | 454,31 | 7,04 | 6909,32 |
| 15 | Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 7,40 | 0,301 | 2,082 | 3480,08 | 1402,27 | 4882,34 | 472,73 | 21,53 | 5376,60 |
| 16 | Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,22 | 0,009 | 0,081 | 169,12 | 8,13 | 177,25 | 0,00 | 0,00 | 177,25 |
| 17 | Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,22 | 0,028 | 0,115 | 201,91 | 67,15 | 269,05 | 0,00 | 0,00 | 269,05 |
| 18 | Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,94 | 0,022 | 0,492 | 1404,49 | -100,54 | 1303,95 | 0,00 | 0,00 | 1303,95 |
| 19 | Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 2,22 | 0,118 | 1,531 | 3410,35 | 170,96 | 3581,32 | 116,45 | 0,00 | 3697,76 |
| 20 | Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,56 | 0,005 | 0,238 | 727,99 | -41,57 | 686,42 | 24,46 | 0,00 | 710,89 |
| 21 | Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 2,03 | 0,081 | 0,604 | 2155,60 | -28,99 | 2126,61 | 88,47 | 0,00 | 2215,09 |
| 22 | Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 1,08 | 0,102 | 0,255 | 368,87 | 346,65 | 715,52 | 29,59 | 0,00 | 745,11 |
| 23 | ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 0,00 | 0,000 | 25,94 | 37796,81 | 16467,46 | 54264,27 | 15,00 | 151,51 | 54430,78 |
| 2025-2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,66 | 0,346 | 1,268 | 1802,57 | 863,81 | 2666,38 | 153,50 | 44,86 | 2864,74 |
| 2 | Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,37 | 0,355 | 0,743 | 1263,45 | 877,62 | 2141,07 | 103,00 | 25,54 | 2269,62 |
| 3 | Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 1,89 | 0,251 | 0,540 | 1125,38 | 644,42 | 1769,80 | 98,22 | 0,00 | 1868,02 |
| 4 | Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,28 | 0,034 | 0,154 | 351,84 | 57,17 | 409,01 | 20,11 | 0,00 | 429,12 |
| 5 | Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 5,19 | 0,184 | 1,54 | 3268,40 | 264,82 | 3533,22 | 130,58 | 0,00 | 3663,80 |
| 6 | Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 1,26 | 0,156 | 0,75 | 1337,79 | 421,03 | 1758,82 | 75,25 | 0,00 | 1834,07 |
| 7 | Котельная №479 с. Барабаш в/г | 2,37 | 0,048 | 1,27 | 2468,73 | 78,94 | 2547,66 | 119,47 | 0,00 | 2667,13 |
| 8 | Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,07 | 0,069 | 2,24 | 5064,81 | -340,62 | 4724,18 | 164,95 | 0,00 | 4889,13 |
| 9 | Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,35 | 0,216 | 0,82 | 1486,17 | 456,52 | 1942,69 | 111,36 | 0,00 | 2054,04 |
| 10 | Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 1,68 | 0,081 | 0,51 | 685,54 | 204,83 | 890,37 | 96,50 | 0,00 | 986,87 |
| 11 | Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 2,90 | 0,155 | 1,22 | 2501,21 | 535,05 | 3036,26 | 156,15 | 0,00 | 3192,41 |
| 12 | Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,65 | 0,009 | 0,57 | 1294,44 | -100,44 | 1193,99 | 46,73 | 0,00 | 1240,72 |
| 13 | Котельная АМК п. Посьет | 0,47 | 0,004 | 0,11 | 265,92 | -12,32 | 253,59 | 0,00 | 0,00 | 253,59 |
| 14 | Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 6,90 | 0,138 | 3,18 | 7132,21 | -684,24 | 6447,97 | 454,31 | 7,04 | 6909,32 |
| 15 | Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 7,40 | 0,301 | 2,08 | 3480,08 | 1402,27 | 4882,34 | 472,73 | 21,53 | 5376,60 |
| 16 | Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,22 | 0,009 | 0,08 | 169,12 | 8,13 | 177,25 | 0,00 | 0,00 | 177,25 |
| 17 | Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,22 | 0,028 | 0,12 | 201,91 | 67,15 | 269,05 | 0,00 | 0,00 | 269,05 |
| 18 | Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,94 | 0,022 | 0,49 | 1404,49 | -100,54 | 1303,95 | 0,00 | 0,00 | 1303,95 |
| 19 | Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 2,22 | 0,118 | 1,53 | 3410,35 | 170,96 | 3581,32 | 116,45 | 0,00 | 3697,76 |
| 20 | Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,56 | 0,005 | 0,24 | 727,99 | -41,57 | 686,42 | 24,46 | 0,00 | 710,89 |
| 21 | Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 2,03 | 0,081 | 0,60 | 2155,60 | -28,99 | 2126,61 | 88,47 | 0,00 | 2215,09 |
| 22 | Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 1,08 | 0,102 | 0,26 | 368,87 | 346,65 | 715,52 | 29,59 | 0,00 | 745,11 |
| 23 | ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 0,00 | 0,000 | 25,94 | 37796,81 | 16467,46 | 54264,27 | 15,00 | 151,51 | 54430,78 |
| 2028-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,66 | 0,346 | 1,268 | 1802,57 | 863,81 | 2666,38 | 153,50 | 44,86 | 2864,74 |
| 2 | Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,37 | 0,355 | 0,743 | 1263,45 | 877,62 | 2141,07 | 103,00 | 25,54 | 2269,62 |
| 3 | Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 1,89 | 0,251 | 0,540 | 1125,38 | 644,42 | 1769,80 | 98,22 | 0,00 | 1868,02 |
| 4 | Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,28 | 0,034 | 0,154 | 351,84 | 57,17 | 409,01 | 20,11 | 0,00 | 429,12 |
| 5 | Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 5,19 | 0,184 | 1,54 | 3268,40 | 264,82 | 3533,22 | 130,58 | 0,00 | 3663,80 |
| 6 | Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 1,26 | 0,156 | 0,75 | 1337,79 | 421,03 | 1758,82 | 75,25 | 0,00 | 1834,07 |
| 7 | Котельная №479 с. Барабаш в/г | 2,37 | 0,048 | 1,27 | 2468,73 | 78,94 | 2547,66 | 119,47 | 0,00 | 2667,13 |
| 8 | Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,07 | 0,069 | 2,24 | 5064,81 | -340,62 | 4724,18 | 164,95 | 0,00 | 4889,13 |
| 9 | Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,35 | 0,216 | 0,82 | 1486,17 | 456,52 | 1942,69 | 111,36 | 0,00 | 2054,04 |
| 10 | Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 1,68 | 0,081 | 0,51 | 685,54 | 204,83 | 890,37 | 96,50 | 0,00 | 986,87 |
| 11 | Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 2,90 | 0,155 | 1,22 | 2501,21 | 535,05 | 3036,26 | 156,15 | 0,00 | 3192,41 |
| 12 | Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,65 | 0,009 | 0,57 | 1294,44 | -100,44 | 1193,99 | 46,73 | 0,00 | 1240,72 |
| 13 | Котельная АМК п. Посьет | 0,47 | 0,004 | 0,11 | 265,92 | -12,32 | 253,59 | 0,00 | 0,00 | 253,59 |
| 14 | Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 6,90 | 0,138 | 3,18 | 7132,21 | -684,24 | 6447,97 | 454,31 | 7,04 | 6909,32 |
| 15 | Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 7,40 | 0,301 | 2,08 | 3480,08 | 1402,27 | 4882,34 | 472,73 | 21,53 | 5376,60 |
| 16 | Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,22 | 0,009 | 0,08 | 169,12 | 8,13 | 177,25 | 0,00 | 0,00 | 177,25 |
| 17 | Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,22 | 0,028 | 0,12 | 201,91 | 67,15 | 269,05 | 0,00 | 0,00 | 269,05 |
| 18 | Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,94 | 0,022 | 0,49 | 1404,49 | -100,54 | 1303,95 | 0,00 | 0,00 | 1303,95 |
| 19 | Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 2,22 | 0,118 | 1,53 | 3410,35 | 170,96 | 3581,32 | 116,45 | 0,00 | 3697,76 |
| 20 | Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,56 | 0,005 | 0,24 | 727,99 | -41,57 | 686,42 | 24,46 | 0,00 | 710,89 |
| 21 | Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 2,03 | 0,081 | 0,60 | 2155,60 | -28,99 | 2126,61 | 88,47 | 0,00 | 2215,09 |
| 22 | Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 1,08 | 0,102 | 0,26 | 368,87 | 346,65 | 715,52 | 29,59 | 0,00 | 745,11 |
| 23 | ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 0,00 | 0,000 | 25,94 | 37796,81 | 16467,46 | 54264,27 | 15,00 | 151,51 | 54430,78 |

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наблюдается сохранение присоединённой нагрузки.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Перспективный прирост потребления тепловой энергии потребителями, расположенными в производственных зонах, не ожидается.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице.

Таблица 1.4.1. - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Источник энергии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 0,42 | 1,27 | 3,01 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 0,20 | 0,80 | 4,06 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,08 | 0,54 | 6,75 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,01 | 0,15 | 12,74 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 0,12 | 1,54 | 13,41 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,02 | 0,75 | 41,05 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 0,01 | 1,27 | 128,21 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 0,02 | 2,24 | 147,59 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 0,06 | 0,82 | 14,70 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,02 | 0,51 | 28,73 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 0,02 | 1,22 | 73,37 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,01 | 0,57 | 74,69 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,00 | 0,11 | 83,39 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 0,29 | 3,18 | 11,15 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 0,45 | 2,08 | 4,64 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,00 | 0,08 | 49,86 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,01 | 0,12 | 12,20 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,00 | 0,49 | 99,35 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 0,12 | 1,53 | 13,27 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,02 | 0,24 | 9,55 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,05 | 0,60 | 11,09 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,05 | 0,26 | 5,60 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 5,55 | 25,94 | 4,68 |
| 2024 год |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 0,42 | 1,27 | 3,01 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 0,20 | 0,74 | 3,78 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,08 | 0,54 | 6,75 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,01 | 0,15 | 12,74 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 0,12 | 1,54 | 13,41 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,02 | 0,75 | 41,05 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 0,01 | 1,27 | 128,21 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 0,02 | 2,24 | 147,59 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 0,06 | 0,82 | 14,70 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,02 | 0,51 | 28,73 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 0,02 | 1,22 | 73,37 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,01 | 0,57 | 74,69 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,00 | 0,11 | 83,39 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 0,29 | 3,18 | 11,15 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 0,45 | 2,08 | 4,64 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,00 | 0,08 | 49,86 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,01 | 0,12 | 12,20 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,00 | 0,49 | 99,35 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 0,12 | 1,53 | 13,27 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,02 | 0,24 | 9,55 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,05 | 0,60 | 11,09 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,05 | 0,26 | 5,60 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 5,55 | 25,94 | 4,68 |
| 2025-2027 год |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 0,42 | 1,27 | 3,01 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 0,20 | 0,74 | 3,78 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,08 | 0,54 | 6,75 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,01 | 0,15 | 12,74 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 0,12 | 1,54 | 13,41 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,02 | 0,75 | 41,05 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 0,01 | 1,27 | 128,21 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 0,02 | 2,24 | 147,59 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 0,06 | 0,82 | 14,70 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,02 | 0,51 | 28,73 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 0,02 | 1,22 | 73,37 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,01 | 0,57 | 74,69 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,00 | 0,11 | 83,39 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 0,29 | 3,18 | 11,15 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 0,45 | 2,08 | 4,64 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,00 | 0,08 | 49,86 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,01 | 0,12 | 12,20 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,00 | 0,49 | 99,35 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 0,12 | 1,53 | 13,27 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,02 | 0,24 | 9,55 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,05 | 0,60 | 11,09 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,05 | 0,26 | 5,60 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 5,55 | 25,94 | 4,68 |
| 2028-2036 годы |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 0,42 | 1,27 | 3,01 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 0,20 | 0,74 | 3,78 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,08 | 0,54 | 6,75 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,01 | 0,15 | 12,74 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 0,12 | 1,54 | 13,41 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,02 | 0,75 | 41,05 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 0,01 | 1,27 | 128,21 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 0,02 | 2,24 | 147,59 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 0,06 | 0,82 | 14,70 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,02 | 0,51 | 28,73 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 0,02 | 1,22 | 73,37 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,01 | 0,57 | 74,69 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,00 | 0,11 | 83,39 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 0,29 | 3,18 | 11,15 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 0,45 | 2,08 | 4,64 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,00 | 0,08 | 49,86 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,01 | 0,12 | 12,20 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,00 | 0,49 | 99,35 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 0,12 | 1,53 | 13,27 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,02 | 0,24 | 9,55 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,05 | 0,60 | 11,09 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,05 | 0,26 | 5,60 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 5,55 | 25,94 | 4,68 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Система теплоснабжения Хасанского муниципального округа представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной системы теплоснабжения.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения муниципального образования Хасанский муниципальный округ представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования Хасанский муниципальный округ осуществляется от 23 источника тепловой энергии, находящиеся в эксплуатации КГУП «Примтеплоэнерго» Хасанского муниципального округа.

На территории Хасанского муниципального округа в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность одна организация: КГУП «Примтеплоэнерго» Хасанского муниципального округа, которая осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

На территории Хасанского муниципального округа Приморского края располагается 23 действующих котельных, осуществляющих централизованное теплоснабжение (отопление) жилой застройки, административных и социально-культурных зданий. Котельные используют в качестве топлива – уголь и мазут. Для передачи тепловой энергии потребителям используются тепловые сети смешанной прокладки (подземная канальная и бесканальная, надземная).

Здания индивидуальной застройки и производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников тепла.

В качестве основного котельно-печного топлива используется твердое и жидкое топливо (уголь и мазут).

Производство и передачу тепловой энергии на территории муниципального округа осуществляют:

Функциональная структура централизованного теплоснабжения Хасанского муниципального округа представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии — это территория населенного пункта, на которой теплоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных теплогенераторов.

К зонам действия индивидуальных источников теплоснабжения относится территории населенных пунктов Хасанского муниципального округа, занятые индивидуальным жилым фондам, теплоснабжение, которого осуществляется от индивидуальных локальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные жилые дома, расположенные на территории муниципального образования Хасанский муниципальный округ, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется от индивидуальных котлов, также используется печное отопление.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На территории Хасанского муниципального округа на данный момент функционирует 23 источника централизованного теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории пгт. Славянка на расчетный срок до 2036 года представлен в таблицах 1.2.1 и 1.2.2.

При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, мероприятия по строительству новых тепловых сетей.

Существующие и перспективные тепловые нагрузки, представлены в таблице.

Таблица 2.3.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,659 | 1,659 | 0,054 | 1,61 | 0,346 | 1,27 | 1,61 | -0,009 | -0,55% |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,370 | 1,370 | 0,035 | 1,33 | 0,355 | 0,80 | 1,15 | 0,181 | 13,24% |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 1,886 | 1,886 | 0,033 | 1,85 | 0,251 | 0,54 | 0,79 | 1,062 | 56,33% |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,282 | 0,282 | 0,006 | 0,28 | 0,034 | 0,15 | 0,19 | 0,088 | 31,14% |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 5,191 | 5,191 | 0,045 | 5,15 | 0,184 | 1,54 | 1,73 | 3,418 | 65,86% |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 1,259 | 1,259 | 0,025 | 1,23 | 0,156 | 0,75 | 0,91 | 0,324 | 25,78% |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 2,368 | 2,368 | 0,032 | 2,34 | 0,048 | 1,27 | 1,31 | 1,022 | 43,18% |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,067 | 2,067 | 0,049 | 2,02 | 0,069 | 2,24 | 2,31 | -0,288 | -13,91% |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,348 | 1,348 | 0,042 | 1,31 | 0,216 | 0,82 | 1,03 | 0,272 | 20,19% |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 1,680 | 1,680 | 0,030 | 1,65 | 0,081 | 0,51 | 0,59 | 1,062 | 63,19% |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 2,905 | 2,905 | 0,053 | 2,85 | 0,155 | 1,22 | 1,37 | 1,479 | 50,90% |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,650 | 0,650 | 0,015 | 0,63 | 0,009 | 0,57 | 0,58 | 0,052 | 7,97% |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,468 | 0,468 | 0,000 | 0,47 | 0,004 | 0,11 | 0,11 | 0,358 | 76,46% |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 6,897 | 6,897 | 0,154 | 6,74 | 0,138 | 3,18 | 3,32 | 3,423 | 49,63% |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 7,402 | 7,402 | 0,156 | 7,25 | 0,301 | 2,08 | 2,38 | 4,863 | 65,70% |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,218 | 0,218 | 0,000 | 0,22 | 0,009 | 0,08 | 0,09 | 0,127 | 58,58% |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,218 | 0,218 | 0,000 | 0,22 | 0,028 | 0,12 | 0,14 | 0,074 | 34,08% |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,936 | 0,936 | 0,000 | 0,94 | 0,022 | 0,49 | 0,51 | 0,422 | 45,09% |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 2,224 | 2,224 | 0,039 | 2,18 | 0,118 | 1,53 | 1,65 | 0,536 | 24,09% |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,562 | 0,562 | 0,007 | 0,55 | 0,005 | 0,24 | 0,24 | 0,311 | 55,37% |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 2,025 | 2,025 | 0,026 | 2,00 | 0,081 | 0,60 | 0,69 | 1,313 | 64,84% |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 1,083 | 1,083 | 0,008 | 1,07 | 0,102 | 0,26 | 0,36 | 0,717 | 66,21% |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) |  |  |  |  |  | 25,94 | 25,94 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,66 | 1,66 | 0,054 | 1,61 | 0,346 | 1,27 | 1,61 | -0,01 | -0,55% |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,37 | 1,37 | 0,035 | 1,33 | 0,355 | 0,74 | 1,10 | 0,24 | 17,26% |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 1,89 | 1,89 | 0,033 | 1,85 | 0,251 | 0,54 | 0,79 | 1,06 | 56,33% |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,28 | 0,28 | 0,006 | 0,28 | 0,034 | 0,15 | 0,19 | 0,09 | 31,14% |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 5,19 | 5,19 | 0,045 | 5,15 | 0,184 | 1,54 | 1,73 | 3,42 | 65,86% |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 1,26 | 1,26 | 0,025 | 1,23 | 0,156 | 0,75 | 0,91 | 0,32 | 25,78% |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 2,37 | 2,37 | 0,032 | 2,34 | 0,048 | 1,27 | 1,31 | 1,02 | 43,18% |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,07 | 2,07 | 0,049 | 2,02 | 0,069 | 2,24 | 2,31 | -0,29 | -13,91% |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,35 | 1,35 | 0,042 | 1,31 | 0,216 | 0,82 | 1,03 | 0,27 | 20,19% |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 1,68 | 1,68 | 0,030 | 1,65 | 0,081 | 0,51 | 0,59 | 1,06 | 63,19% |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 2,90 | 2,90 | 0,053 | 2,85 | 0,155 | 1,22 | 1,37 | 1,48 | 50,90% |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,65 | 0,65 | 0,015 | 0,63 | 0,009 | 0,57 | 0,58 | 0,05 | 7,97% |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,47 | 0,47 | 0,000 | 0,47 | 0,004 | 0,11 | 0,11 | 0,36 | 76,46% |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 6,90 | 6,90 | 0,154 | 6,74 | 0,138 | 3,18 | 3,32 | 3,42 | 49,63% |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 7,40 | 7,40 | 0,156 | 7,25 | 0,301 | 2,08 | 2,38 | 4,86 | 65,70% |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,22 | 0,22 | 0,000 | 0,22 | 0,009 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 58,58% |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,22 | 0,22 | 0,000 | 0,22 | 0,028 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 34,08% |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,94 | 0,94 | 0,000 | 0,94 | 0,022 | 0,49 | 0,51 | 0,42 | 45,09% |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 2,22 | 2,22 | 0,039 | 2,18 | 0,118 | 1,53 | 1,65 | 0,54 | 24,09% |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,56 | 0,56 | 0,007 | 0,55 | 0,005 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 55,37% |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 2,03 | 2,03 | 0,026 | 2,00 | 0,081 | 0,60 | 0,69 | 1,31 | 64,84% |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 1,08 | 1,08 | 0,008 | 1,07 | 0,102 | 0,26 | 0,36 | 0,72 | 66,21% |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) |  |  |  |  |  | 25,94 | 25,94 |  |  |
| 2025-2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,66 | 1,66 | 0,054 | 1,61 | 0,346 | 1,268 | 1,61 | -0,01 | -0,55% |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,37 | 1,37 | 0,035 | 1,33 | 0,355 | 0,743 | 1,10 | 0,24 | 17,26% |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 1,89 | 1,89 | 0,033 | 1,85 | 0,251 | 0,540 | 0,79 | 1,06 | 56,33% |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,28 | 0,28 | 0,006 | 0,28 | 0,034 | 0,154 | 0,19 | 0,09 | 31,14% |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 5,19 | 5,19 | 0,045 | 5,15 | 0,184 | 1,543 | 1,73 | 3,42 | 65,86% |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 1,26 | 1,26 | 0,025 | 1,23 | 0,156 | 0,753 | 0,91 | 0,32 | 25,78% |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 2,37 | 2,37 | 0,032 | 2,34 | 0,048 | 1,265 | 1,31 | 1,02 | 43,18% |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,07 | 2,07 | 0,049 | 2,02 | 0,069 | 2,237 | 2,31 | -0,29 | -13,91% |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,35 | 1,35 | 0,042 | 1,31 | 0,216 | 0,818 | 1,03 | 0,27 | 20,19% |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 1,68 | 1,68 | 0,030 | 1,65 | 0,081 | 0,508 | 0,59 | 1,06 | 63,19% |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 2,90 | 2,90 | 0,053 | 2,85 | 0,155 | 1,218 | 1,37 | 1,48 | 50,90% |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,65 | 0,65 | 0,015 | 0,63 | 0,009 | 0,575 | 0,58 | 0,05 | 7,97% |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,47 | 0,47 | 0,000 | 0,47 | 0,004 | 0,11 | 0,11 | 0,36 | 76,46% |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 6,90 | 6,90 | 0,154 | 6,74 | 0,138 | 3,18 | 3,32 | 3,42 | 49,63% |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 7,40 | 7,40 | 0,156 | 7,25 | 0,301 | 2,08 | 2,38 | 4,86 | 65,70% |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,22 | 0,22 | 0,000 | 0,22 | 0,009 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 58,58% |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,22 | 0,22 | 0,000 | 0,22 | 0,028 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 34,08% |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,94 | 0,94 | 0,000 | 0,94 | 0,022 | 0,49 | 0,51 | 0,42 | 45,09% |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 2,22 | 2,22 | 0,039 | 2,18 | 0,118 | 1,53 | 1,65 | 0,54 | 24,09% |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,56 | 0,56 | 0,007 | 0,55 | 0,005 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 55,37% |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 2,03 | 2,03 | 0,026 | 2,00 | 0,081 | 0,60 | 0,69 | 1,31 | 64,84% |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 1,08 | 1,08 | 0,008 | 1,07 | 0,102 | 0,26 | 0,36 | 0,72 | 66,21% |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) |  |  |  |  |  | 25,94 | 25,94 |  |  |
| 2028-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,66 | 1,66 | 0,054 | 1,61 | 0,346 | 1,268 | 1,61 | -0,01 | -0,55% |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,37 | 1,37 | 0,035 | 1,33 | 0,355 | 0,743 | 1,10 | 0,24 | 17,26% |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 1,89 | 1,89 | 0,033 | 1,85 | 0,251 | 0,540 | 0,79 | 1,06 | 56,33% |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,28 | 0,28 | 0,006 | 0,28 | 0,034 | 0,154 | 0,19 | 0,09 | 31,14% |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 5,19 | 5,19 | 0,045 | 5,15 | 0,184 | 1,543 | 1,73 | 3,42 | 65,86% |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 1,26 | 1,26 | 0,025 | 1,23 | 0,156 | 0,753 | 0,91 | 0,32 | 25,78% |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 2,37 | 2,37 | 0,032 | 2,34 | 0,048 | 1,265 | 1,31 | 1,02 | 43,18% |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,07 | 2,07 | 0,049 | 2,02 | 0,069 | 2,237 | 2,31 | -0,29 | -13,91% |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,35 | 1,35 | 0,042 | 1,31 | 0,216 | 0,818 | 1,03 | 0,27 | 20,19% |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 1,68 | 1,68 | 0,030 | 1,65 | 0,081 | 0,508 | 0,59 | 1,06 | 63,19% |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 2,90 | 2,90 | 0,053 | 2,85 | 0,155 | 1,218 | 1,37 | 1,48 | 50,90% |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,65 | 0,65 | 0,015 | 0,63 | 0,009 | 0,575 | 0,58 | 0,05 | 7,97% |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,47 | 0,47 | 0,000 | 0,47 | 0,004 | 0,11 | 0,11 | 0,36 | 76,46% |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 6,90 | 6,90 | 0,154 | 6,74 | 0,138 | 3,18 | 3,32 | 3,42 | 49,63% |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 7,40 | 7,40 | 0,156 | 7,25 | 0,301 | 2,08 | 2,38 | 4,86 | 65,70% |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,22 | 0,22 | 0,000 | 0,22 | 0,009 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 58,58% |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,22 | 0,22 | 0,000 | 0,22 | 0,028 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 34,08% |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,94 | 0,94 | 0,000 | 0,94 | 0,022 | 0,49 | 0,51 | 0,42 | 45,09% |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 2,22 | 2,22 | 0,039 | 2,18 | 0,118 | 1,53 | 1,65 | 0,54 | 24,09% |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,56 | 0,56 | 0,007 | 0,55 | 0,005 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 55,37% |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 2,03 | 2,03 | 0,026 | 2,00 | 0,081 | 0,60 | 0,69 | 1,31 | 64,84% |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 1,08 | 1,08 | 0,008 | 1,07 | 0,102 | 0,26 | 0,36 | 0,72 | 66,21% |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) |  |  |  |  |  | 25,94 | 25,94 |  |  |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более муниципальных округов либо в границах муниципального округа с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого муниципального округа

Зоны действия источников тепловой энергии расположенных в границах двух населенных пунктов отсутствуют.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения Муниципального образования Хасанский муниципальный округ приводятся в таблице

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты

Таблица 2.5.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источника

| Источник энергии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rмакс, км | Кол-во абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 п.Зарубино | 0,42 | 3,182 | 7,55 | 3490,71 | 0,17 | 0,23 | 1471 |
| Котельная №2 п.Зарубино | 0,20 | 2,227 | 11,33 | 4231,65 | 0,08 | 0,11 | 832 |
| Котельная №1 п.Нерпа | 0,08 | 1,268 | 15,86 | 5353,26 | 0,03 | 0,04 | 428 |
| Котельная №1 п.Посьет, ул. Ленинская 4а | 0,01 | 1,021 | 84,37 | 23303,61 | 0,00 | 0,01 | 282 |
| Котельная №2 п.Посьет, | 0,12 | 0,575 | 5,00 | 2729,40 | 0,05 | 0,06 | 314 |
| АМК п. Посьет | 0,02 | 0,106 | 5,78 | 5452,34 | 0,01 | 0,01 | 100 |
| АМК п.Гвоздево, ул. Линейная ,5 | 0,01 | 0,081 | 8,21 | 3749,35 | 0,00 | 0,01 | 37 |
| АМК п.Гвоздево, ул. Линейная ,22 | 0,02 | 0,115 | 7,59 | 2045,35 | 0,01 | 0,01 | 31 |
| Котельная №1 п.Безверхово | 0,06 | 0,798 | 14,34 | 4868,45 | 0,02 | 0,03 | 271 |
| Котельная №2 п.Безверхово | 0,02 | 0,54 | 30,57 | 10133,09 | 0,01 | 0,01 | 179 |
| Котельная №3 п. Перевозное | 0,02 | 0,154 | 9,28 | 3132,43 | 0,01 | 0,01 | 52 |
| Центральная котельная п. Барабаш | 0,01 | 0,753 | 97,89 | 8059,84 | 0,00 | 0,00 | 62 |
| Котельная с. Барабаш, ул. Рыбозавод | 0,001 | 0,255 | 201,11 | 39433,07 | 0,00 | 0,00 | 50 |
| Котельная № 479 п. Барабаш | 0,29 | 1,265 | 4,43 | 1447,32 | 0,12 | 0,15 | 413 |
| Котельная № 569 п. Барабаш | 0,45 | 2,237 | 4,99 | 1859,91 | 0,18 | 0,24 | 834 |
| Котельная № 238 п. Занадворовка | 0,00 | 0,238 | 145,95 | 56416,85 | 0,00 | 0,00 | 92 |
| Котельная №1 п.Приморский | 0,01 | 0,743 | 78,68 | 37167,19 | 0,00 | 0,01 | 351 |
| Котельная №2 п.Приморский | 0,00 | 0,508 | 102,52 | 7669,00 | 0,00 | 0,00 | 38 |
| Котельная №1 п. Хасан | 0,12 | 1,466 | 12,71 | 2704,34 | 0,05 | 0,06 | 312 |
| Центральная котельная п. Краскино | 0,02 | 1,575 | 63,12 | 14066,89 | 0,01 | 0,01 | 351 |
| АМК п. Краскино | 0,05 | 0,492 | 9,03 | 4514,49 | 0,02 | 0,03 | 246 |
| Котельная №452 п. Краскино | 0,05 | 1,531 | 33,63 | 13420,78 | 0,02 | 0,02 | 611 |
| Тепловые сети от котельной «Востоктепло» (покупное тепло) | 5,55 | 25,94 | 4,68 | 1837,70 | 2,28 | 3,00 | 10194 |

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В Хасанском муниципальном округе в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника до потребителей используется горячая вода. Для поддержания безопасности теплоносителя для населения, на источниках теплоснабжения пгт. Славянка используются химводоподготовка внутреннего и наружного контура, для поддержания качества воды в системе при капитальном ремонте тепловых сетей применяются (по возможности) стальные трубопроводы и трубопроводы из ППУ.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Таблица 3.1.1 – Баланс теплоносителя муниципального образования Хасанский муниципальный округ

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс.м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,61 | 41,00 | 0,1025 | 0,226 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,15 | 41,20 | 0,1030 | 0,227 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,79 | 29,30 | 0,0733 | 0,161 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,19 | 4,00 | 0,0100 | 0,022 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 1,73 | 97,90 | 0,2448 | 0,538 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,91 | 38,70 | 0,0968 | 0,213 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 1,31 | 36,10 | 0,0903 | 0,199 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,31 | 66,20 | 0,1655 | 0,364 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,03 | 31,60 | 0,0790 | 0,174 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,59 | 18,60 | 0,0465 | 0,102 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 1,37 | 45,30 | 0,1133 | 0,249 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,58 | 11,60 | 0,0290 | 0,064 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,11 | 2,70 | 0,0068 | 0,015 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 3,32 | 139,90 | 0,3498 | 0,769 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 2,38 | 67,50 | 0,1688 | 0,371 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,09 | 1,90 | 0,0048 | 0,010 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,14 | 3,30 | 0,0083 | 0,018 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,51 | 12,70 | 0,0318 | 0,070 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 1,65 | 47,50 | 0,1188 | 0,261 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,24 | 6,20 | 0,0155 | 0,034 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,69 | 39,00 | 0,0975 | 0,215 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,36 | 11,00 | 0,0275 | 0,061 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 25,94 | 1248,90 | 3,1223 | 6,869 |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,61 | 41,00 | 0,1025 | 0,226 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,10 | 39,24 | 0,0981 | 0,216 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,79 | 29,30 | 0,0733 | 0,161 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,19 | 4,00 | 0,0100 | 0,022 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 1,73 | 97,90 | 0,2448 | 0,538 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,91 | 38,70 | 0,0968 | 0,213 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 1,31 | 36,10 | 0,0903 | 0,199 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,31 | 66,20 | 0,1655 | 0,364 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,03 | 31,60 | 0,0790 | 0,174 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,59 | 18,60 | 0,0465 | 0,102 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 1,37 | 45,30 | 0,1133 | 0,249 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,58 | 11,60 | 0,0290 | 0,064 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,11 | 2,70 | 0,0068 | 0,015 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 3,32 | 139,90 | 0,3498 | 0,769 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 2,38 | 67,50 | 0,1688 | 0,371 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,09 | 1,90 | 0,0048 | 0,010 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,14 | 3,30 | 0,0083 | 0,018 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,51 | 12,70 | 0,0318 | 0,070 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 1,65 | 47,50 | 0,1188 | 0,261 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,24 | 6,20 | 0,0155 | 0,034 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,69 | 39,00 | 0,0975 | 0,215 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,36 | 11,00 | 0,0275 | 0,061 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 25,94 | 1248,90 | 3,1223 | 6,869 |
| 2025-2027 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,61 | 41,00 | 0,1025 | 0,226 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,10 | 39,24 | 0,0981 | 0,216 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,79 | 29,30 | 0,0733 | 0,161 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,19 | 4,00 | 0,0100 | 0,022 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 1,73 | 97,90 | 0,2448 | 0,538 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,91 | 38,70 | 0,0968 | 0,213 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 1,31 | 36,10 | 0,0903 | 0,199 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,31 | 66,20 | 0,1655 | 0,364 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,03 | 31,60 | 0,0790 | 0,174 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,59 | 18,60 | 0,0465 | 0,102 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 1,37 | 45,30 | 0,1133 | 0,249 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,58 | 11,60 | 0,0290 | 0,064 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,11 | 2,70 | 0,0068 | 0,015 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 3,32 | 139,90 | 0,3498 | 0,769 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 2,38 | 67,50 | 0,1688 | 0,371 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,09 | 1,90 | 0,0048 | 0,010 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,14 | 3,30 | 0,0083 | 0,018 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,51 | 12,70 | 0,0318 | 0,070 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 1,65 | 47,50 | 0,1188 | 0,261 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,24 | 6,20 | 0,0155 | 0,034 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,69 | 39,00 | 0,0975 | 0,215 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,36 | 11,00 | 0,0275 | 0,061 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 25,94 | 1248,90 | 3,1223 | 6,869 |
| 2028-2036 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,61 | 41,00 | 0,1025 | 0,226 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,10 | 39,24 | 0,0981 | 0,216 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,79 | 29,30 | 0,0733 | 0,161 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,19 | 4,00 | 0,0100 | 0,022 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 1,73 | 97,90 | 0,2448 | 0,538 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,91 | 38,70 | 0,0968 | 0,213 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 1,31 | 36,10 | 0,0903 | 0,199 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,31 | 66,20 | 0,1655 | 0,364 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,03 | 31,60 | 0,0790 | 0,174 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,59 | 18,60 | 0,0465 | 0,102 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 1,37 | 45,30 | 0,1133 | 0,249 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,58 | 11,60 | 0,0290 | 0,064 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,11 | 2,70 | 0,0068 | 0,015 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 3,32 | 139,90 | 0,3498 | 0,769 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 2,38 | 67,50 | 0,1688 | 0,371 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,09 | 1,90 | 0,0048 | 0,010 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,14 | 3,30 | 0,0083 | 0,018 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,51 | 12,70 | 0,0318 | 0,070 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 1,65 | 47,50 | 0,1188 | 0,261 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,24 | 6,20 | 0,0155 | 0,034 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,69 | 39,00 | 0,0975 | 0,215 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,36 | 11,00 | 0,0275 | 0,061 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 25,94 | 1248,90 | 3,1223 | 6,869 |

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 3.1.3 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 41,00 | 0,820 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 41,20 | 0,824 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 29,30 | 0,586 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 4,00 | 0,080 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 97,90 | 1,958 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 38,70 | 0,774 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 36,10 | 0,722 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 66,20 | 1,324 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 31,60 | 0,632 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 18,60 | 0,372 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 45,30 | 0,906 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 11,60 | 0,232 |
| Котельная АМК п. Посьет | 2,70 | 0,054 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 139,90 | 2,798 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 67,50 | 1,350 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 1,90 | 0,038 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 3,30 | 0,066 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 12,70 | 0,254 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 47,50 | 0,950 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 6,20 | 0,124 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 39,00 | 0,780 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 11,00 | 0,220 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 1248,90 | 24,978 |
| 2024 год |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 41,00 | 0,82 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 39,24 | 0,78 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 29,30 | 0,59 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 4,00 | 0,08 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 97,90 | 1,96 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 38,70 | 0,77 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 36,10 | 0,72 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 66,20 | 1,32 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 31,60 | 0,63 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 18,60 | 0,37 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 45,30 | 0,91 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 11,60 | 0,23 |
| Котельная АМК п. Посьет | 2,70 | 0,05 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 139,90 | 2,80 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 67,50 | 1,35 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 1,90 | 0,04 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 3,30 | 0,07 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 12,70 | 0,25 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 47,50 | 0,95 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 6,20 | 0,12 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 39,00 | 0,78 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 11,00 | 0,22 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 1248,90 | 24,98 |
| 2025-2027 год |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 41,00 | 0,82 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 39,24 | 0,78 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 29,30 | 0,59 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 4,00 | 0,08 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 97,90 | 1,96 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 38,70 | 0,77 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 36,10 | 0,72 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 66,20 | 1,32 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 31,60 | 0,63 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 18,60 | 0,37 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 45,30 | 0,91 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 11,60 | 0,23 |
| Котельная АМК п. Посьет | 2,70 | 0,05 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 139,90 | 2,80 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 67,50 | 1,35 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 1,90 | 0,04 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 3,30 | 0,07 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 12,70 | 0,25 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 47,50 | 0,95 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 6,20 | 0,12 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 39,00 | 0,78 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 11,00 | 0,22 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 1248,90 | 24,98 |
| 2028-2036 годы |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 41,00 | 0,82 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 39,24 | 0,78 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 29,30 | 0,59 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 4,00 | 0,08 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 97,90 | 1,96 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 38,70 | 0,77 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 36,10 | 0,72 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 66,20 | 1,32 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 31,60 | 0,63 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 18,60 | 0,37 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 45,30 | 0,91 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 11,60 | 0,23 |
| Котельная АМК п. Посьет | 2,70 | 0,05 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 139,90 | 2,80 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 67,50 | 1,35 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 1,90 | 0,04 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 3,30 | 0,07 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 12,70 | 0,25 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 47,50 | 0,95 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 6,20 | 0,12 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 39,00 | 0,78 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 11,00 | 0,22 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 1248,90 | 24,98 |

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения округа

Описание сценариев развития теплоснабжения округа

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования.

1 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории МО Хасанский муниципальный округ предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Техническое перевооружение котельных в части модернизации насосного оборудования котельных

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Хасанского муниципального округа предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а так же обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

На котельных №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 и №569 с. Барабаш в/г в связи с выявленным дефицитом необходима их модернизация с увеличением мощности.

Также необходимо строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района  теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей и применение дизель-генераторной установки на случай выхода из строя источника тепловой энергии или прекращения подачи топлива.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории МО Хасанский муниципальный округ предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

Техническое перевооружение котельных в части модернизации насосного оборудования котельных

Установка дизель-генераторной установки на котельных

Модернизация котельных Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 и Котельная №569 с. Барабаш в/г в связи с выявленным дефицитом

Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Хасанского муниципального округа предлагает большие капиталовложения с большим сроком окупаемости, но обеспечит возможность подключения новых потребителей. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. В случае аварийной ситуации, при выходе из строя котельной, будет обеспечена возможность использования дизель генераторной установки.

Замена котлового оборудования может быть необходима на котельных, на которых эксплуатируются котлы с более чем сорокалетним сроком службы. Несмотря на то, что были проведены капитальные ремонты данных котлов, и их срок службы может быть продлен, они не отвечают современным требованиям энерго- и ресурсосбережения. Устаревшие котлы, в отличие от современных, как правило, не оборудованы системой регулирования по температуре наружного воздуха и выдают теплоноситель с повышенными параметрами. Старые котлы практически невозможно автоматизировать. Также современные котлы обладают более эффективной теплоизоляцией, этот факт способствует уменьшению теплопотерь и экономии топлива..

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения округа

В данный момент наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории Хасанского муниципального округа является 2 вариант. 2 вариант развития системы теплоснабжения на территории Хасанского муниципального округа предлагает большие капиталовложения с большим сроком окупаемости, но обеспечит возможность подключения новых потребителей. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение

Существующая централизованная система теплоснабжения сохраняется. Основным источником теплоснабжения для жилой застройки, объектов общественно-деловой и объектов культуры и здравоохранения, являются существующие котельные. Предложения отражены в Варианте №2 Мастер-плана Схемы теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение

Теплоснабжение частной не значительной части жилой застройки, административных и общественных зданий, предусмотрено от автономных источников теплоснабжения, которые обеспечат потребителей отоплением.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент не все потребители пгт. Славянка находятся в зоне действия существующих источников теплоснабжения. Расширение зон эффективного теплоснабжения целесообразно. Предложения по реконструкции существующих источников теплоснабжения отражен в 2 Варианте Мастер-плана Схемы теплоснабжения.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения предусматривается в Варианте 2 развития схемы теплоснабжения.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В поселении существует 23 источника теплоснабжения. Совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, не предусматриваются.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусматривается.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

В качестве теплоносителя применяются вода и пар. Температурный график котельных составляет 90/750С, температурных «срезок» не имеет, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения муниципального округа.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 90/75ºС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. Температурный график котельной представлен на рисунках.

Рисунок 5.8.1. – Температурный график

Рисунок 5.8.2. – Температурный график

Рисунок 5.8.3. – Температурный график

Рисунок 5.8.4. – Температурный график

Рисунок 5.8.5. – Температурный график

Рисунок 1.2.7.6. – Рисунок 5.8.6. – Температурный график

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей предусматривается при модернизации котельных с дефицитом тепловой мощности. Требуется разработка проектно-сметной документации.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусмотрена.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа, под жилищную, комплексную или производственную застройку

Требуется строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах округа, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, потребуется при реализации 2 сценария развития системы теплоснабжения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей, необходимо выполнить при реализации программ перспективного развития системы теплоснабжения по выбранному варианту рассмотренных выше. Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения требуется перекладка части существующих магистральных трубопроводов, а также строительство резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов. Поэтому необходима разработка проекта на прокладку новых систем. Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения принимаются в рамках планового ремонта ветхих и аварийных сетей.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Схемой теплоснабжения предусмотрены перспективные приросты тепловой нагрузки в связи с увеличением строительных фондов муниципального образования. На данном этапе разработки проекта не предоставляется возможным определение месторасположение нового строительства. В связи с этим реконструкция тепловой сети с увеличением диаметров трубопровода для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусматривается.

Однако, при актуализации либо корректировки данного документа и при наличии данных о месторасположении нового строительства и тепловых нагрузок рекомендуется включить обоснование выбора диаметров при подключении новых потребителей.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с физическим и моральным износом участков существующих тепловых сетей необходима их замена.

На момент разработки схемы теплоснабжения большое количество тепловых сетей находятся в крайне изношенном состоянии, срок их эксплуатации составляет более 20 лет. Поэтому к расчетному сроку необходимо заменить все тепловые сети. Предусматривается использовать ППУ трубопроводы существующих диаметров. В качестве компенсирующих устройств использовать П- образные компенсаторы.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Повысительные насосные станции на территории поселения не используются, их строительство не предполагается.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод на закрытую систему ГВС не требуется

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод на закрытую систему ГВС не требуется

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 8.1.1 – Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Топливный эквивалент | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,67 | 1,27 | 2864,74 | Уголь | 240,00 | 0,75 | 687,538457 | 921,04 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,19 | 0,80 | 2363,14 | Уголь | 210,10 | 0,71 | 496,49645 | 700,598 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,82 | 0,54 | 1868,02 | Уголь | 209,00 | 0,72 | 390,416064 | 539,487 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,19 | 0,15 | 429,12 | Уголь | 265,00 | 0,73 | 113,716266 | 155,219 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 1,77 | 1,54 | 3663,80 | Уголь | 216,535 | 0,58 | 793,339966 | 1357,56 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,93 | 0,75 | 1834,07 | Уголь | 240 | 0,69 | 440,177903 | 635,128 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 1,35 | 1,27 | 2667,13 | Уголь | 239,539 | 0,72 | 638,882412 | 882,025 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,35 | 2,24 | 4889,13 | Уголь | 241,073 | 0,73 | 1178,635312 | 1621,37 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,08 | 0,82 | 2054,04 | Уголь | 204 | 0,71 | 419,02426 | 593,931 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,62 | 0,51 | 986,87 | Уголь | 204 | 0,69 | 201,320786 | 289,91 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 1,43 | 1,22 | 3192,41 | Уголь | 216 | 0,70 | 689,559756 | 988,978 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,60 | 0,57 | 1240,72 | Уголь | 219,8 | 0,70 | 272,71014 | 390,743 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,11 | 0,11 | 253,59 | Уголь | 210 | 0,69 | 53,25 | 76,88 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 3,47 | 3,18 | 6909,32 | Мазут | 178 | 1,38 | 1229,86 | 891,202 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 2,54 | 2,08 | 5376,60 | Мазут | 202,28 | 1,38 | 1087,58 | 788,101 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,09 | 0,08 | 177,25 | Уголь | 210 | 0,69 | 37,22 | 53,736 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,14 | 0,12 | 269,05 | Уголь | 210 | 0,69 | 56,50 | 81,567 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,51 | 0,49 | 1303,95 | Уголь | 210 | 0,69 | 273,83 | 395,308 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 1,69 | 1,53 | 3697,76 | Уголь | 258 | 0,72 | 954,02 | 1332,236 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,25 | 0,24 | 710,89 | Уголь | 240 | 0,68 | 170,61 | 250,594 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,71 | 0,60 | 2215,09 | Уголь | 220 | 0,70 | 487,32 | 696,456 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,37 | 0,26 | 745,11 | Уголь | 220 | 0,71 | 163,92 | 230,553 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 25,94 | 25,94 | 54415,78 | Уголь | 166,49 | 1,38 | 9059,68 | 6564,988 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,67 | 1,27 | 2864,74 | Уголь | 240,00 | 0,75 | 687,5 | 921,04 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,13 | 0,74 | 2269,62 | Уголь | 210,10 | 0,71 | 476,8 | 672,87 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,82 | 0,54 | 1868,02 | Уголь | 209,00 | 0,72 | 390,4 | 539,49 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,19 | 0,15 | 429,12 | Уголь | 265,00 | 0,73 | 113,7 | 155,22 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 1,77 | 1,54 | 3663,80 | Уголь | 216,54 | 0,58 | 793,3 | 1357,56 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,93 | 0,75 | 1834,07 | Уголь | 240,00 | 0,69 | 440,2 | 635,13 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 1,35 | 1,27 | 2667,13 | Уголь | 239,54 | 0,72 | 638,9 | 882,03 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,35 | 2,24 | 4889,13 | Уголь | 241,07 | 0,73 | 1178,6 | 1621,37 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,08 | 0,82 | 2054,04 | Уголь | 204,00 | 0,71 | 419,0 | 593,93 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,62 | 0,51 | 986,87 | Уголь | 204,00 | 0,69 | 201,3 | 289,91 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 1,43 | 1,22 | 3192,41 | Уголь | 216,00 | 0,70 | 689,6 | 988,98 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,60 | 0,57 | 1240,72 | Уголь | 219,80 | 0,70 | 272,7 | 390,74 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,11 | 0,11 | 253,59 | Уголь | 210,00 | 0,69 | 53,3 | 76,88 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 3,47 | 3,18 | 6909,32 | Мазут | 178,00 | 1,38 | 1229,9 | 891,20 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 2,54 | 2,08 | 5376,60 | Мазут | 202,28 | 1,38 | 1087,6 | 788,10 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,09 | 0,08 | 177,25 | Уголь | 210,00 | 0,69 | 37,2 | 53,74 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,14 | 0,12 | 269,05 | Уголь | 210,00 | 0,69 | 56,5 | 81,57 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,51 | 0,49 | 1303,95 | Уголь | 210,00 | 0,69 | 273,8 | 395,31 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 1,69 | 1,53 | 3697,76 | Уголь | 258,00 | 0,72 | 954,0 | 1332,24 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,25 | 0,24 | 710,89 | Уголь | 240,00 | 0,68 | 170,6 | 250,59 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,71 | 0,60 | 2215,09 | Уголь | 220,00 | 0,70 | 487,3 | 696,46 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,37 | 0,26 | 745,11 | Уголь | 220,00 | 0,71 | 163,9 | 230,55 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 25,94 | 25,94 | 54430,78 | Уголь | 166,49 | 1,38 | 9062,2 | 6566,80 |
| 2025-2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,67 | 1,27 | 2864,74 | Уголь | 240,00 | 0,75 | 687,5 | 921,04 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,13 | 0,74 | 2269,62 | Уголь | 210,10 | 0,71 | 476,8 | 672,87 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,82 | 0,54 | 1868,02 | Уголь | 209,00 | 0,72 | 390,4 | 539,49 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,19 | 0,15 | 429,12 | Уголь | 265,00 | 0,73 | 113,7 | 155,22 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 1,77 | 1,54 | 3663,80 | Уголь | 216,54 | 0,58 | 793,3 | 1357,56 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,93 | 0,75 | 1834,07 | Уголь | 240,00 | 0,69 | 440,2 | 635,13 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 1,35 | 1,27 | 2667,13 | Уголь | 239,54 | 0,72 | 638,9 | 882,03 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,35 | 2,24 | 4889,13 | Уголь | 241,07 | 0,73 | 1178,6 | 1621,37 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,08 | 0,82 | 2054,04 | Уголь | 204,00 | 0,71 | 419,0 | 593,93 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,62 | 0,51 | 986,87 | Уголь | 204,00 | 0,69 | 201,3 | 289,91 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 1,43 | 1,22 | 3192,41 | Уголь | 216,00 | 0,70 | 689,6 | 988,98 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,60 | 0,57 | 1240,72 | Уголь | 219,80 | 0,70 | 272,7 | 390,74 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,11 | 0,11 | 253,59 | Уголь | 210,00 | 0,69 | 53,3 | 76,88 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 3,47 | 3,18 | 6909,32 | Мазут | 178,00 | 1,38 | 1229,9 | 891,20 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 2,54 | 2,08 | 5376,60 | Мазут | 202,28 | 1,38 | 1087,6 | 788,10 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,09 | 0,08 | 177,25 | Уголь | 210,00 | 0,69 | 37,2 | 53,74 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,14 | 0,12 | 269,05 | Уголь | 210,00 | 0,69 | 56,5 | 81,57 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,51 | 0,49 | 1303,95 | Уголь | 210,00 | 0,69 | 273,8 | 395,31 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 1,69 | 1,53 | 3697,76 | Уголь | 258,00 | 0,72 | 954,0 | 1332,24 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,25 | 0,24 | 710,89 | Уголь | 240,00 | 0,68 | 170,6 | 250,59 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,71 | 0,60 | 2215,09 | Уголь | 220,00 | 0,70 | 487,3 | 696,46 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,37 | 0,26 | 745,11 | Уголь | 220,00 | 0,71 | 163,9 | 230,55 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 25,94 | 25,94 | 54430,78 | Уголь | 166,49 | 1,38 | 9062,2 | 6566,80 |
| 2028-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,67 | 1,27 | 2864,74 | Уголь | 240,0 | 0,75 | 687,5 | 921,04 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,13 | 0,74 | 2269,62 | Уголь | 210,1 | 0,71 | 476,8 | 672,87 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,82 | 0,54 | 1868,02 | Уголь | 209,0 | 0,72 | 390,4 | 539,49 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,19 | 0,15 | 429,12 | Уголь | 265,0 | 0,73 | 113,7 | 155,22 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 1,77 | 1,54 | 3663,80 | Уголь | 216,5 | 0,58 | 793,3 | 1357,56 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,93 | 0,75 | 1834,07 | Уголь | 240,0 | 0,69 | 440,2 | 635,13 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 1,35 | 1,27 | 2667,13 | Уголь | 239,5 | 0,72 | 638,9 | 882,03 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,35 | 2,24 | 4889,13 | Уголь | 241,1 | 0,73 | 1178,6 | 1621,37 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,08 | 0,82 | 2054,04 | Уголь | 204,0 | 0,71 | 419,0 | 593,93 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,62 | 0,51 | 986,87 | Уголь | 204,0 | 0,69 | 201,3 | 289,91 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 1,43 | 1,22 | 3192,41 | Уголь | 216,0 | 0,70 | 689,6 | 988,98 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,60 | 0,57 | 1240,72 | Уголь | 219,8 | 0,70 | 272,7 | 390,74 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,11 | 0,11 | 253,59 | Уголь | 210,0 | 0,69 | 53,3 | 76,88 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 3,47 | 3,18 | 6909,32 | Мазут | 178,0 | 1,38 | 1229,9 | 891,20 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 2,54 | 2,08 | 5376,60 | Мазут | 202,3 | 1,38 | 1087,6 | 788,10 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,09 | 0,08 | 177,25 | Уголь | 210,0 | 0,69 | 37,2 | 53,74 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,14 | 0,12 | 269,05 | Уголь | 210,0 | 0,69 | 56,5 | 81,57 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,51 | 0,49 | 1303,95 | Уголь | 210,0 | 0,69 | 273,8 | 395,31 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 1,69 | 1,53 | 3697,76 | Уголь | 258,0 | 0,72 | 954,0 | 1332,24 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,25 | 0,24 | 710,89 | Уголь | 240,0 | 0,68 | 170,6 | 250,59 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,71 | 0,60 | 2215,09 | Уголь | 220,0 | 0,70 | 487,3 | 696,46 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,37 | 0,26 | 745,11 | Уголь | 220,0 | 0,71 | 163,9 | 230,55 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 25,94 | 25,94 | 54430,78 | Уголь | 166,5 | 1,38 | 9062,2 | 6566,80 |

Таблица 8.1.2 – Аварийный запас топлива

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т, тыс.м3/час | Расход топлива за сутки,т, тыс.м3/сут | Аварийный запас топлива, т, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 0,14031 | 0,18797 | 4,51122 | 13,53365 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 0,10133 | 0,14298 | 3,43150 | 10,29450 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,07968 | 0,11010 | 2,64239 | 7,92716 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,02321 | 0,03168 | 0,76026 | 2,28077 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 0,16191 | 0,27705 | 6,64927 | 19,94782 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,08983 | 0,12962 | 3,11083 | 9,33249 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 0,13038 | 0,18001 | 4,32012 | 12,96037 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 0,24054 | 0,33089 | 7,94140 | 23,82421 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 0,08552 | 0,12121 | 2,90905 | 8,72715 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,04109 | 0,05917 | 1,41997 | 4,25990 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 0,14073 | 0,20183 | 4,84397 | 14,53192 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,05566 | 0,07974 | 1,91384 | 5,74153 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,01087 | 0,01569 | 0,37656 | 1,12967 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 0,25099 | 0,18188 | 4,36507 | 13,09521 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 0,22195 | 0,16084 | 3,86009 | 11,58026 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,00760 | 0,01097 | 0,26320 | 0,78959 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,01153 | 0,01665 | 0,39951 | 1,19854 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,05588 | 0,08068 | 1,93620 | 5,80861 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 0,19470 | 0,27188 | 6,52524 | 19,57571 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,03482 | 0,05114 | 1,22740 | 3,68220 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,09945 | 0,14213 | 3,41121 | 10,23364 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,03345 | 0,04705 | 1,12924 | 3,38772 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 1,84891 | 1,33979 | 32,15504 | 96,46513 |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 0,14031 | 0,18797 | 4,51122 | 13,53365 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 0,09732 | 0,13732 | 3,29569 | 9,88708 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,07968 | 0,11010 | 2,64239 | 7,92716 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,02321 | 0,03168 | 0,76026 | 2,28077 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 0,16191 | 0,27705 | 6,64927 | 19,94782 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,08983 | 0,12962 | 3,11083 | 9,33249 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 0,13038 | 0,18001 | 4,32012 | 12,96037 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 0,24054 | 0,33089 | 7,94140 | 23,82421 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 0,08552 | 0,12121 | 2,90905 | 8,72715 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,04109 | 0,05917 | 1,41997 | 4,25990 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 0,14073 | 0,20183 | 4,84397 | 14,53192 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,05566 | 0,07974 | 1,91384 | 5,74153 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,01087 | 0,01569 | 0,37656 | 1,12967 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 0,25099 | 0,18188 | 4,36507 | 13,09521 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 0,22195 | 0,16084 | 3,86009 | 11,58026 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,00760 | 0,01097 | 0,26320 | 0,78959 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,01153 | 0,01665 | 0,39951 | 1,19854 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,05588 | 0,08068 | 1,93620 | 5,80861 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 0,19470 | 0,27188 | 6,52524 | 19,57571 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,03482 | 0,05114 | 1,22740 | 3,68220 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,09945 | 0,14213 | 3,41121 | 10,23364 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,03345 | 0,04705 | 1,12924 | 3,38772 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 1,84942 | 1,34016 | 32,16391 | 96,49172 |
| 2025-2027 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 0,14031 | 0,18797 | 4,51122 | 13,53365 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 0,09732 | 0,13732 | 3,29569 | 9,88708 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,07968 | 0,11010 | 2,64239 | 7,92716 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,02321 | 0,03168 | 0,76026 | 2,28077 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 0,16191 | 0,27705 | 6,64927 | 19,94782 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,08983 | 0,12962 | 3,11083 | 9,33249 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 0,13038 | 0,18001 | 4,32012 | 12,96037 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 0,24054 | 0,33089 | 7,94140 | 23,82421 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 0,08552 | 0,12121 | 2,90905 | 8,72715 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,04109 | 0,05917 | 1,41997 | 4,25990 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 0,14073 | 0,20183 | 4,84397 | 14,53192 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,05566 | 0,07974 | 1,91384 | 5,74153 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,01087 | 0,01569 | 0,37656 | 1,12967 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 0,25099 | 0,18188 | 4,36507 | 13,09521 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 0,22195 | 0,16084 | 3,86009 | 11,58026 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,00760 | 0,01097 | 0,26320 | 0,78959 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,01153 | 0,01665 | 0,39951 | 1,19854 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,05588 | 0,08068 | 1,93620 | 5,80861 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 0,19470 | 0,27188 | 6,52524 | 19,57571 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,03482 | 0,05114 | 1,22740 | 3,68220 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 0,09945 | 0,14213 | 3,41121 | 10,23364 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 0,03345 | 0,04705 | 1,12924 | 3,38772 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 1,84942 | 1,34016 | 32,16391 | 96,49172 |
| 2028-2036 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 0,14031 | 0,18797 | 4,51122 | 13,53365 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 0,09732 | 0,13732 | 3,29569 | 9,88708 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 0,07968 | 0,11010 | 2,64239 | 7,92716 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,02321 | 0,03168 | 0,76026 | 2,28077 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 0,16191 | 0,27705 | 6,64927 | 19,94782 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 0,08983 | 0,12962 | 3,11083 | 9,33249 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 0,13038 | 0,18001 | 4,32012 | 12,96037 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 0,24054 | 0,33089 | 7,94140 | 23,82421 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 0,08552 | 0,12121 | 2,90905 | 8,72715 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 0,04109 | 0,05917 | 1,41997 | 4,25990 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 0,14073 | 0,20183 | 4,84397 | 14,53192 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,05566 | 0,07974 | 1,91384 | 5,74153 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для котельных является твердое и жидкое топливо (уголь и мазут).

Таблица 8.2.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | мазут | - | - |
| Марка топлива | М100 |  |  |
| Поставщик топлива |  |  |  |
| Способ доставки на котельную | автоцистернами |  |  |
| Откуда осуществляется поставка (место) | Мазутное хозяйство №61 |  |  |
| Периодичность поставки | по потребности |  |  |
| Вид топлива | уголь |  |  |
| Марка топлива | ДР/2БПКО |  |  |
| Поставщик топлива |  |  |  |
| Способ доставки на котельную | Ж/Д |  |  |
| Откуда осуществляется поставка (место) |  |  |  |
| Периодичность поставки | План поставки |  |  |

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии

Таблица 9.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (1 Вариант)

| Описание мероприятий | 2024-2027 годы | 2028-2036 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение в части модернизации насосного оборудования котельной | 6025,12 |  | 6025,12 |
| Итого | 6025,12 | 0 | 6025,12 |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Итого | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 6025,12 | 0 | 6025,12 |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Таблица 9.1.2 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (2 Вариант)

| Описание мероприятий | 2024-2027 годы | 2028-2036 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение в части модернизации насосного оборудования котельной | 24000 |  | 24000 |
| Установка дизель-генераторной установки |  | 14400 | 14400 |
| ˗ Модернизация котельных Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 и Котельная №569 с. Барабаш в/г в связи с выявленным дефицитом | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Итого | 24000 | 14400 | 38400 |
| Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей. | 2800 | 2800 | 5600 |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Итого | 2800 | 2800 | 5600 |
| Итого | 26800 | 17200 | 44000 |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Данные мероприятия не предусмотрены.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод на закрытую систему ГВС не требуется

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют КГУП «Примтеплоэнерго» Хасанского муниципального округа. Статусом ЕТО наделена КГУП «Примтеплоэнерго» Хасанского муниципального округа.

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2021) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации":

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения муниципального округа решением:

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

главы местной администрации муниципального округа, главы местной администрации муниципального округа - в отношении городских поселений, муниципальных округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

главы местной администрации района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

главы местной администрации муниципального округа, главы местной администрации муниципального округа - в отношении городских поселений, муниципальных округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, муниципального округа , на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, муниципального округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа ;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют КГУП «Примтеплоэнерго» Хасанского муниципального округа.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют КГУП «Примтеплоэнерго» Хасанского муниципального округа .

Система теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» Хасанского муниципального округа охватывает территорию Хасанского муниципального округа . Теплоснабжение обеспечивается от котельных, которые находятся в муниципальной собственности и эксплуатируется КГУП «Примтеплоэнерго» Хасанского муниципального округа.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют КГУП «Примтеплоэнерго» Хасанского муниципального округа. Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

Критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют КГУП «Примтеплоэнерго» Хасанского муниципального округа.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В Хасанском муниципальном округе теплоснабжение осуществляется от 23 источников тепловой энергии. Изменения в решении о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии отсутствуют.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По результатам актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Хасанский муниципальный округ, бесхозяйные сети не выявлены.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения округа

В данное время территория округа не обеспечена природным газом.

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Намеченные в проекте схемы теплоснабжения мероприятия не предполагают корректировки решений схем газоснабжения и газификации Хасанского муниципального округа .

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В данное время территория округа не обеспечена природным газом.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка региональных (межрегиональных) программ газификации не предполагается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не осуществляется.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Плотность тепловой нагрузки на территории Хасанского муниципального округа недостаточна для рассмотрения вопроса о строительстве источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в связи с чем такое строительство не предлагается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Информация отсутствует.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Ценовые (тарифные) последствия

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств тепло-снабжающих компаний.

1.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.	 Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2019 и 2019 годов из письма Минэкономразвития России;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2021 – 2036 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 14.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,046 | 0,033 | 0,034 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Рост цен на Твердое и жидкое топливо (уголь и мазут) и твердое и жидкое топливо (уголь и мазут) (оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь в виду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (напри-мер, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

Тарифно-балансовые модели представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

| Наименование | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Отопительный период | 79763,68 | 79763,68 | 79763,68 | 79763,68 | 79763,68 | 79763,68 | 79763,68 | 79763,68 | 79763,68 | 79763,68 | 79763,68 | 79763,68 | 79763,68 |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 |  | 1802,57 | 1802,57 | 1802,57 | 1802,57 | 1802,57 | 1802,57 | 1802,57 | 1802,57 | 1802,57 | 1802,57 | 1802,57 | 1802,57 | 1802,57 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в |  | 1263,45 | 1263,45 | 1263,45 | 1263,45 | 1263,45 | 1263,45 | 1263,45 | 1263,45 | 1263,45 | 1263,45 | 1263,45 | 1263,45 | 1263,45 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а |  | 1125,38 | 1125,38 | 1125,38 | 1125,38 | 1125,38 | 1125,38 | 1125,38 | 1125,38 | 1125,38 | 1125,38 | 1125,38 | 1125,38 | 1125,38 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а |  | 351,84 | 351,84 | 351,84 | 351,84 | 351,84 | 351,84 | 351,84 | 351,84 | 351,84 | 351,84 | 351,84 | 351,84 | 351,84 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 |  | 3268,40 | 3268,40 | 3268,40 | 3268,40 | 3268,40 | 3268,40 | 3268,40 | 3268,40 | 3268,40 | 3268,40 | 3268,40 | 3268,40 | 3268,40 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а |  | 1337,79 | 1337,79 | 1337,79 | 1337,79 | 1337,79 | 1337,79 | 1337,79 | 1337,79 | 1337,79 | 1337,79 | 1337,79 | 1337,79 | 1337,79 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г |  | 2468,73 | 2468,73 | 2468,73 | 2468,73 | 2468,73 | 2468,73 | 2468,73 | 2468,73 | 2468,73 | 2468,73 | 2468,73 | 2468,73 | 2468,73 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г |  | 5064,81 | 5064,81 | 5064,81 | 5064,81 | 5064,81 | 5064,81 | 5064,81 | 5064,81 | 5064,81 | 5064,81 | 5064,81 | 5064,81 | 5064,81 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 |  | 1486,17 | 1486,17 | 1486,17 | 1486,17 | 1486,17 | 1486,17 | 1486,17 | 1486,17 | 1486,17 | 1486,17 | 1486,17 | 1486,17 | 1486,17 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 |  | 685,54 | 685,54 | 685,54 | 685,54 | 685,54 | 685,54 | 685,54 | 685,54 | 685,54 | 685,54 | 685,54 | 685,54 | 685,54 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а |  | 2501,21 | 2501,21 | 2501,21 | 2501,21 | 2501,21 | 2501,21 | 2501,21 | 2501,21 | 2501,21 | 2501,21 | 2501,21 | 2501,21 | 2501,21 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 |  | 1294,44 | 1294,44 | 1294,44 | 1294,44 | 1294,44 | 1294,44 | 1294,44 | 1294,44 | 1294,44 | 1294,44 | 1294,44 | 1294,44 | 1294,44 |
| Котельная АМК п. Посьет |  | 265,92 | 265,92 | 265,92 | 265,92 | 265,92 | 265,92 | 265,92 | 265,92 | 265,92 | 265,92 | 265,92 | 265,92 | 265,92 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 |  | 7132,21 | 7132,21 | 7132,21 | 7132,21 | 7132,21 | 7132,21 | 7132,21 | 7132,21 | 7132,21 | 7132,21 | 7132,21 | 7132,21 | 7132,21 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 |  | 3480,08 | 3480,08 | 3480,08 | 3480,08 | 3480,08 | 3480,08 | 3480,08 | 3480,08 | 3480,08 | 3480,08 | 3480,08 | 3480,08 | 3480,08 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 |  | 169,12 | 169,12 | 169,12 | 169,12 | 169,12 | 169,12 | 169,12 | 169,12 | 169,12 | 169,12 | 169,12 | 169,12 | 169,12 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 |  | 201,91 | 201,91 | 201,91 | 201,91 | 201,91 | 201,91 | 201,91 | 201,91 | 201,91 | 201,91 | 201,91 | 201,91 | 201,91 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а |  | 1404,49 | 1404,49 | 1404,49 | 1404,49 | 1404,49 | 1404,49 | 1404,49 | 1404,49 | 1404,49 | 1404,49 | 1404,49 | 1404,49 | 1404,49 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая |  | 3410,35 | 3410,35 | 3410,35 | 3410,35 | 3410,35 | 3410,35 | 3410,35 | 3410,35 | 3410,35 | 3410,35 | 3410,35 | 3410,35 | 3410,35 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная |  | 727,99 | 727,99 | 727,99 | 727,99 | 727,99 | 727,99 | 727,99 | 727,99 | 727,99 | 727,99 | 727,99 | 727,99 | 727,99 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а |  | 2155,60 | 2155,60 | 2155,60 | 2155,60 | 2155,60 | 2155,60 | 2155,60 | 2155,60 | 2155,60 | 2155,60 | 2155,60 | 2155,60 | 2155,60 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а |  | 368,87 | 368,87 | 368,87 | 368,87 | 368,87 | 368,87 | 368,87 | 368,87 | 368,87 | 368,87 | 368,87 | 368,87 | 368,87 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) |  | 37796,81 | 37796,81 | 37796,81 | 37796,81 | 37796,81 | 37796,81 | 37796,81 | 37796,81 | 37796,81 | 37796,81 | 37796,81 | 37796,81 | 37796,81 |
| Размер тарифов на тепловую энерги, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 5153,73 | 5759,86 | 5992,56 | 6356,91 | 6743,41 | 7153,41 | 7588,34 | 8049,71 | 8539,13 | 9058,31 | 9609,05 | 10193,28 | 10813,03 |
|  | 01.07-31.12 | 5256,80 | 5875,06 | 6112,41 | 6484,05 | 6878,28 | 7296,48 | 7740,10 | 8210,70 | 8709,91 | 9239,47 | 9801,23 | 10397,15 | 11029,30 |
| Тарифы с учетом 20% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 5153,73 | 5474,47 | 5864,01 | 6273,27 | 6703,23 | 7154,94 | 7629,51 | 8128,10 | 8651,91 | 9202,23 | 9780,40 | 10387,82 | 11025,97 |
|  | 01.07-31.12 | 5367,13 | 5749,03 | 6150,26 | 6571,79 | 7014,65 | 7479,91 | 7968,72 | 8482,27 | 9021,80 | 9588,63 | 10184,14 | 10809,78 | 11467,08 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| Сумма надбавки, руб |  | 676923,08 | 676923,08 | 676923,08 | 676923,08 | 676923,08 | 676923,08 | 676923,08 | 676923,08 | 676923,08 | 676923,08 | 676923,08 | 676923,08 | 676923,08 |
| Тарифы с учетом 60% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 5153,73 | 5812,07 | 6443,76 | 7107,41 | 7804,64 | 8537,15 | 9306,73 | 10115,25 | 10964,68 | 11857,09 | 12794,65 | 13779,66 | 14814,51 |
|  | 01.07-31.12 | 5698,11 | 6317,41 | 6968,05 | 7651,61 | 8369,76 | 9124,25 | 9916,91 | 10749,68 | 11624,60 | 12543,78 | 13509,47 | 14524,03 | 15589,92 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,23% | 0,21% | 0,19% | 0,17% | 0,16% | 0,14% | 0,13% | 0,12% | 0,11% | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,08% |
| Сумма надбавки, руб |  | 2030769,23 | 2030769,23 | 2030769,23 | 2030769,23 | 2030769,23 | 2030769,23 | 2030769,23 | 2030769,23 | 2030769,23 | 2030769,23 | 2030769,23 | 2030769,23 | 2030769,23 |
| Тарифы с учетом 100% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 5153,73 | 6374,73 | 7259,96 | 8189,97 | 9167,05 | 10193,56 | 11272,02 | 12405,04 | 13595,40 | 14845,99 | 16159,86 | 17540,21 | 18990,41 |
|  | 01.07-31.12 | 6249,74 | 7117,60 | 8029,38 | 8987,30 | 9993,69 | 11051,00 | 12161,81 | 13328,82 | 14554,89 | 15843,00 | 17196,29 | 18618,05 | 20111,75 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 42,43 | 42,43 | 42,43 | 42,43 | 42,43 | 42,43 | 42,43 | 42,43 | 42,43 | 42,43 | 42,43 | 42,43 | 42,43 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,37% | 0,31% | 0,28% | 0,25% | 0,22% | 0,20% | 0,18% | 0,16% | 0,15% | 0,14% | 0,13% | 0,12% | 0,11% |
| Сумма надбавки, руб |  | 3384615,38 | 3384615,38 | 3384615,38 | 3384615,38 | 3384615,38 | 3384615,38 | 3384615,38 | 3384615,38 | 3384615,38 | 3384615,38 | 3384615,38 | 3384615,38 | 3384615,38 |

ГЛАВА ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:

Таблица 15.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 2864,74 | Уголь | 687,54 | 240,00 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 2363,14 | Уголь | 496,50 | 210,10 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 1868,02 | Уголь | 390,42 | 209,00 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 429,12 | Уголь | 113,72 | 265,00 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 3663,80 | Уголь | 793,34 | 216,53 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 1834,07 | Уголь | 440,18 | 240,00 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 2667,13 | Уголь | 638,88 | 239,54 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 4889,13 | Уголь | 1178,64 | 241,07 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 2054,04 | Уголь | 419,02 | 204,00 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 986,87 | Уголь | 201,32 | 204,00 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 3192,41 | Уголь | 689,56 | 216,00 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 1240,72 | Уголь | 272,71 | 219,80 |
| Котельная АМК п. Посьет | 253,59 | Уголь | 53,25 | 210,00 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 6909,32 | Мазут | 1229,86 | 178,00 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 5376,60 | Мазут | 1087,58 | 202,28 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 177,25 | Уголь | 37,22 | 210,00 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 269,05 | Уголь | 56,50 | 210,00 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 1303,95 | Уголь | 273,83 | 210,00 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 3697,76 | Уголь | 954,02 | 258,00 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 710,89 | Уголь | 170,61 | 240,00 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 2215,09 | Уголь | 487,32 | 220,00 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 745,11 | Уголь | 163,92 | 220,00 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 54415,78 | Уголь | 9059,68 | 166,49 |
| 2024 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 2864,74 | Уголь | 687,54 | 240,00 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 2269,62 | Уголь | 476,85 | 210,10 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 1868,02 | Уголь | 390,42 | 209,00 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 429,12 | Уголь | 113,72 | 265,00 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 3663,80 | Уголь | 793,34 | 216,53 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 1834,07 | Уголь | 440,18 | 240,00 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 2667,13 | Уголь | 638,88 | 239,54 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 4889,13 | Уголь | 1178,64 | 241,07 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 2054,04 | Уголь | 419,02 | 204,00 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 986,87 | Уголь | 201,32 | 204,00 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 3192,41 | Уголь | 689,56 | 216,00 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 1240,72 | Уголь | 272,71 | 219,80 |
| Котельная АМК п. Посьет | 253,59 | Уголь | 53,25 | 210,00 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 6909,32 | Мазут | 1229,86 | 178,00 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 5376,60 | Мазут | 1087,58 | 202,28 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 177,25 | Уголь | 37,22 | 210,00 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 269,05 | Уголь | 56,50 | 210,00 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 1303,95 | Уголь | 273,83 | 210,00 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 3697,76 | Уголь | 954,02 | 258,00 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 710,89 | Уголь | 170,61 | 240,00 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 2215,09 | Уголь | 487,32 | 220,00 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 745,11 | Уголь | 163,92 | 220,00 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 54430,78 | Уголь | 9062,18 | 166,49 |
| 2025-2027 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 2864,74 | Уголь | 687,54 | 240,00 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 2269,62 | Уголь | 476,85 | 210,10 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 1868,02 | Уголь | 390,42 | 209,00 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 429,12 | Уголь | 113,72 | 265,00 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 3663,80 | Уголь | 793,34 | 216,53 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 1834,07 | Уголь | 440,18 | 240,00 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 2667,13 | Уголь | 638,88 | 239,54 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 4889,13 | Уголь | 1178,64 | 241,07 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 2054,04 | Уголь | 419,02 | 204,00 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 986,87 | Уголь | 201,32 | 204,00 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 3192,41 | Уголь | 689,56 | 216,00 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 1240,72 | Уголь | 272,71 | 219,80 |
| Котельная АМК п. Посьет | 253,59 | Уголь | 53,25 | 210,00 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 6909,32 | Мазут | 1229,86 | 178,00 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 5376,60 | Мазут | 1087,58 | 202,28 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 177,25 | Уголь | 37,22 | 210,00 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 269,05 | Уголь | 56,50 | 210,00 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 1303,95 | Уголь | 273,83 | 210,00 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 3697,76 | Уголь | 954,02 | 258,00 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 710,89 | Уголь | 170,61 | 240,00 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 2215,09 | Уголь | 487,32 | 220,00 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 745,11 | Уголь | 163,92 | 220,00 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 54430,78 | Уголь | 9062,18 | 166,49 |
| 2028-2036 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 2864,74 | Уголь | 687,54 | 240,00 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 2269,62 | Уголь | 476,85 | 210,10 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 1868,02 | Уголь | 390,42 | 209,00 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 429,12 | Уголь | 113,72 | 265,00 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 3663,80 | Уголь | 793,34 | 216,53 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 1834,07 | Уголь | 440,18 | 240,00 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 2667,13 | Уголь | 638,88 | 239,54 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 4889,13 | Уголь | 1178,64 | 241,07 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 2054,04 | Уголь | 419,02 | 204,00 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 986,87 | Уголь | 201,32 | 204,00 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 3192,41 | Уголь | 689,56 | 216,00 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 1240,72 | Уголь | 272,71 | 219,80 |
| Котельная АМК п. Посьет | 253,59 | Уголь | 53,25 | 210,00 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 6909,32 | Мазут | 1229,86 | 178,00 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 5376,60 | Мазут | 1087,58 | 202,28 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 177,25 | Уголь | 37,22 | 210,00 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 269,05 | Уголь | 56,50 | 210,00 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 1303,95 | Уголь | 273,83 | 210,00 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 3697,76 | Уголь | 954,02 | 258,00 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 710,89 | Уголь | 170,61 | 240,00 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 2215,09 | Уголь | 487,32 | 220,00 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 745,11 | Уголь | 163,92 | 220,00 |
| ООО "Востоктепло" (покупная тепловая энергия) | 54430,78 | Уголь | 9062,18 | 166,49 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 15.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хасанский муниципальный округ | 16950,8 | 2,71 | 1212,10 | 0,00016 | 446,59 |

Таблица 15.4.2 - Отношение величины часовых технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование Котельной | Материальная характеристика, м2 | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 п. Нерпа | 213,1 | 7,1 | 0,0335 |
| №1 п.Безверхово | 377,6 | 14,8 | 0,0393 |
| №2 п.Безверхово | 322,9 | 10,4 | 0,0322 |
| №3 п.Перевозное | 21,1 | 0,5 | 0,0238 |
| Цент.кот. п.Барабаш | 283,1 | 15,9 | 0,0561 |
| №479 с. Барабаш | 129,1 | 6,1 | 0,0469 |
| №569 с. Барабаш | 204,0 | 11,8 | 0,0577 |
| №2 п.Приморский | 149,9 | 6,0 | 0,0398 |
| №1 п.Приморский | 215,7 | 8,4 | 0,0390 |
| №1 п.Зарубино | 520,3 | 38,4 | 0,0738 |
| №2 п.Зарубино | 341,9 | 21,7 | 0,0635 |
| кот. №1 п.Краскино | 225,1 | 9,6 | 0,0424 |
| АМК п.Краскино ул.Гвоздева,18а | 69,1 | 3,2 | 0,0463 |
| №1 п.Хасан | 453,7 | 26,5 | 0,0585 |
| №2 п.Посьет | 23,8 | 0,9 | 0,0381 |
| АМК п.Посьет | 11,5 | 0,3 | 0,0295 |
| АМК п.Гвоздево ул.Линейная,5 | 7,4 | 0,2 | 0,0256 |
| АМК п.Гвоздево ул.Линейная,22 | 21,9 | 0,6 | 0,0258 |
| п.Славянка | 4511,1 | 406,7 | 0,0902 |
| №452 п.Краскино | 167,0 | 7,9 | 0,0471 |
| №452 п.Краскино ГВС | 36,5 | 1,0 | 0,0269 |
| №238 п.Занадворовка | 12,5 | 0,4 | 0,0307 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | 172,7 | 8,8 | 0,0508 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | 90,2 | 2,6 | 0,0285 |

Таблица 15.4.2 - Отношение величины годовых технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование котельной | Материальная характеристика, м2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал/год | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 п. Нерпа | 213,1 | 863,81 | 4,05 |
| №1 п.Безверхово | 377,6 | 877,62 | 2,32 |
| №2 п.Безверхово | 322,9 | 644,42 | 2,00 |
| №3 п.Перевозное | 21,1 | 57,17 | 2,71 |
| Цент.кот. п.Барабаш | 283,1 | 421,03 | 1,49 |
| №479 с. Барабаш | 129,1 | 78,94 | 0,61 |
| №569 с. Барабаш | 204,0 | -340,62 | -1,67 |
| №2 п.Приморский | 149,9 | 204,83 | 1,37 |
| №1 п.Приморский | 215,7 | 456,52 | 2,12 |
| №1 п.Зарубино | 520,3 | -684,24 | -1,32 |
| №2 п.Зарубино | 341,9 | 1402,27 | 4,10 |
| кот. №1 п.Краскино | 225,1 | 535,05 | 2,38 |
| АМК п.Краскино ул.Гвоздева,18а | 69,1 | -100,54 | -1,45 |
| №1 п.Хасан | 453,7 | 264,82 | 0,58 |
| №2 п.Посьет | 23,8 | -100,44 | -4,23 |
| АМК п.Посьет | 11,5 | -12,32 | -1,07 |
| АМК п.Гвоздево ул.Линейная,5 | 7,4 | 8,13 | 1,10 |
| АМК п.Гвоздево ул.Линейная,22 | 21,9 | 67,15 | 3,07 |
| п.Славянка | 4511,1 | 16467,46 | 3,65 |
| №452 п.Краскино | 167,0 | 170,96 | 1,02 |
| №452 п.Краскино ГВС | 36,5 |  |  |
| №238 п.Занадворовка | 12,5 | -41,57 | -3,34 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | 172,7 | -28,99 | -0,17 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | 90,2 | 346,65 | 3,84 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 15.5.1 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 п.Нерпа ул.Нерпинская, 7 | 1,66 | 2864,74 | 0,34 |
| Котельная №1 п.Безверхово ул.Совхозная. 1в | 1,37 | 2269,62 | 0,33 |
| Котельная №2 п.Безверхово ул.Советская, 3а | 1,89 | 1868,02 | 0,20 |
| Котельная №3 п.Перевозное ул.Строительная, 3а | 0,28 | 429,12 | 0,30 |
| Котельная №1 п.Хасан ул.Мошляка, 18 | 5,19 | 3663,80 | 0,14 |
| Котельная Ц.котельная с.Барабаш ул.Гагарина,31а | 1,26 | 1834,07 | 0,29 |
| Котельная №479 с. Барабаш в/г | 2,37 | 2667,13 | 0,22 |
| Котельная №569 с. Барабаш в/г | 2,07 | 4889,13 | 0,47 |
| Котельная № 1 п.Приморский ул.Молодёжная,22 | 1,35 | 2054,04 | 0,30 |
| Котельная №2 п.Приморский ул.Центральная,21 | 1,68 | 986,87 | 0,12 |
| Котельная №1 п.Краскино ул.Школьная, 1а | 2,90 | 3192,41 | 0,22 |
| Котельная №2 п.Посьет ул.Тупик Портовый,3 | 0,65 | 1240,72 | 0,38 |
| Котельная АМК п. Посьет | 0,47 | 253,59 | 0,11 |
| Котельная №1 п.Зарубино ул.Строительная, 15 | 6,90 | 6909,32 | 0,20 |
| Котельная №2 п.Зарубино ул.Нагорная, 2 | 7,40 | 5376,60 | 0,14 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,5 | 0,22 | 177,25 | 0,16 |
| Котельная АМК п.Гвоздево ул. Линейная,22 | 0,22 | 269,05 | 0,25 |
| Котельная АМК п.Краскино ул. Гвоздево,18а | 0,94 | 1303,95 | 0,28 |
| Котельная №452 п. Краскино ул. Стадионая | 2,22 | 3697,76 | 0,33 |
| Котельная №238 с. Занадворовка ул. Гарнизоная | 0,56 | 710,89 | 0,25 |
| Котельная № 1 Посьет, ул. Ленинская № 4а | 2,03 | 2215,09 | 0,22 |
| Котельная с. Барабаш ул. Рыбозавод 11а | 1,08 | 745,11 | 0,14 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 15.6.1 - Материальная характеристика тепловых сетей приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование котельной | Материальная характеристика, м2 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 п. Нерпа | 213,1 | 1,2678 | 168,08 |
| №1 п.Безверхово | 377,6 | 3,1821 | 118,66 |
| №2 п.Безверхово | 322,9 | 2,0820 | 155,10 |
| №3 п.Перевозное | 21,1 | 0,7980 | 26,43 |
| Цент.кот. п.Барабаш | 283,1 | 0,5401 | 524,25 |
| №479 с. Барабаш | 129,1 | 0,1541 | 837,67 |
| №569 с. Барабаш | 204,0 | 0,7528 | 271,01 |
| №2 п.Приморский | 149,9 | 1,2653 | 118,50 |
| №1 п.Приморский | 215,7 | 2,2369 | 96,42 |
| №1 п.Зарубино | 520,3 | 0,5075 | 1025,22 |
| №2 п.Зарубино | 341,9 | 0,8180 | 418,00 |
| кот. №1 п.Краскино | 225,1 | 1,2180 | 184,83 |
| АМК п.Краскино ул.Гвоздева,18а | 69,1 | 0,4923 | 140,43 |
| №1 п.Хасан | 453,7 | 1,5430 | 294,02 |
| №2 п.Посьет | 23,8 | 0,5746 | 41,35 |
| АМК п.Посьет | 11,5 | 0,1057 | 108,61 |
| АМК п.Гвоздево ул.Линейная,5 | 7,4 | 0,0813 | 90,66 |
| АМК п.Гвоздево ул.Линейная,22 | 21,9 | 0,1152 | 190,13 |
| п.Славянка | 4511,1 | 25,94 | 173,90 |
| №452 п.Краскино | 167,0 | 1,5307 | 109,10 |
| №452 п.Краскино ГВС | 36,5 | 0,2382 | 153,25 |
| №238 п.Занадворовка | 12,5 | 0,2382 |  |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | 172,7 | 0,6041 | 285,82 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | 90,2 | 0,2550 | 353,63 |

Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа )

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Хасанского муниципального округа не осуществляется.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Хасанского муниципального округа не осуществляется.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Хасанского муниципального округа не осуществляется.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

В муниципальном округе есть объекты, подключенные к центральному теплоснабжению снабженные приборами учета.

Для остальных потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине.

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 15.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование котельной | Наименование участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Материальная Ха-рка участков | Год ввода участка труб-да в эксплуа-тацию (пере-кладки) | Срок службы, лет | Доля участка в общей материальной характеристики , % | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 п. Нерпа |  |  |  | 213,1 |  |  |  |  |
| №1 п. Нерпа | Котельная - ТК-1 | 133 | 64 | 17,02 | 2016 | 8 | 0,100% | 0,0080 |
| №1 п. Нерпа | Котельная - ТК-1 | 108 | 40 | 8,64 | 2023 | 1 | 0,051% | 0,0005 |
| №1 п. Нерпа | Котельная - ТК-1 | 108 | 10 | 2,16 | 2023 | 1 | 0,013% | 0,0001 |
| №1 п. Нерпа | ТК1-Рыбаков1 | 108 | 34 | 7,34 |  |  | 0,043% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | Рыбаков1 | 89 | 70 | 12,46 |  |  | 0,074% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | от Рыбаков1 до Рыбаков 1а | 89 | 20 | 3,56 |  |  | 0,021% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | ТК1-Рыбаков 2 | 57 | 32 | 3,65 |  |  | 0,022% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | 0,00 | 89 | 45 | 8,01 |  |  | 0,047% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | ТК1-ТК2 | 133 | 65 | 17,29 | 2001 | 23 | 0,102% | 0,0235 |
| №1 п. Нерпа | ТК2-Рыбаков 4 | 57 | 25,5 | 2,91 |  |  | 0,017% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | ТК2-Рыбаков 5 | 108 | 30 | 6,48 |  |  | 0,038% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | Рыбаков 5 | 108 | 33,5 | 7,24 |  |  | 0,043% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | ул.Рыбаков 5-7 | 108 | 22 | 4,75 |  |  | 0,028% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | Рыбаков 7 | 108 | 20 | 4,32 |  |  | 0,025% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | Рыбаков 7-ТК4 | 108 | 28 | 6,05 |  |  | 0,036% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | ТК4 - Юбилейная 8 | 108 | 3,5 | 0,76 |  |  | 0,004% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | ТК4 - УТ1 | 108 | 10 | 2,16 |  |  | 0,013% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | УТ1 - Юбилейная 12 | 89 | 23 | 4,09 |  |  | 0,024% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | Юбилейная 12 | 89 | 52 | 9,26 |  |  | 0,055% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | Юбилейная 10 | 89 | 38 | 6,76 |  |  | 0,040% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | ТК2-ТК3 | 76 | 71,3 | 10,84 | 2013 | 11 | 0,064% | 0,0070 |
| №1 п. Нерпа | ТК3-Рыбаков 6 | 57 | 28,5 | 3,25 |  |  | 0,019% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | ТК3-Рыбаков 9 | 57 | 34 | 3,88 | 2015 | 9 | 0,023% | 0,0021 |
| №1 п. Нерпа | от ул. Нерпинская 19 до Нерп.17 подача | 89 | 7,5 | 1,34 | 2017 | 7 | 0,008% | 0,0006 |
| №1 п. Нерпа | от ул. Нерпинская 19 до Нерп.17 обратка | 76 | 7,5 | 1,14 |  |  | 0,007% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | ул. Нерпинская жд17 подача | 89 | 20 | 3,56 | 2003 | 21 | 0,021% | 0,0044 |
| №1 п. Нерпа | ул. Нерпинская жд17 обратка | 76 | 20 | 3,04 | 2003 | 21 | 0,018% | 0,0038 |
| №1 п. Нерпа | жд17-жд15 ул.Нерпинская подача | 89 | 4 | 0,71 |  |  | 0,004% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | жд17-жд15 ул.Нерпинская обратка | 76 | 4 | 0,61 |  |  | 0,004% | 0,0000 |
| №1 п. Нерпа | жд17 улНерпинская-УТ2 подача | 89 | 6 | 1,07 | 2007 | 17 | 0,006% | 0,0011 |
| №1 п. Нерпа | жд17 улНерпинская-УТ2 обратка | 76 | 6 | 0,91 | 2007 | 17 | 0,005% | 0,0009 |
| №1 п. Нерпа | УТ2-УТ3 подача | 89 | 5 | 0,89 | 2012 | 12 | 0,005% | 0,0006 |
| №1 п. Нерпа | УТ2-УТ3 обратка | 76 | 5 | 0,76 | 2012 | 12 | 0,004% | 0,0005 |
| №1 п. Нерпа | от Котельной до УТ3 подача | 89 | 140 | 24,92 | 2005 | 19 | 0,147% | 0,0279 |
| №1 п. Нерпа | от Котельной до УТ3 обратка | 76 | 140 | 21,28 | 2005 | 19 | 0,126% | 0,0239 |
| №1 п.Безверхово |  |  |  | 377,6 |  |  | 2,228% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | Котельная-ТК1 | 159 | 55 | 17,49 | 2014 | 10 | 0,103% | 0,0103 |
| №1 п.Безверхово | ТК1-ТК2 | 159 | 13,5 | 4,29 |  |  | 0,025% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК2-ТК3 | 159 | 68 | 21,62 |  |  | 0,128% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК2-ТК3 | 159 | 10 | 3,18 |  |  | 0,019% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК3-ТК4 | 108 | 3,5 | 0,76 | 2020 | 4 | 0,004% | 0,0002 |
| №1 п.Безверхово | ТК3-ТК4 | 108 | 11,5 | 2,48 |  |  | 0,015% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК3-ТК4 | 159 | 41 | 13,04 |  |  | 0,077% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК4-ТК5 | 57 | 20 | 2,28 |  |  | 0,013% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК4-ТК18 | 108 | 16 | 3,46 | 2011 | 13 | 0,020% | 0,0027 |
| №1 п.Безверхово | ТК5-УТ5а | 45 | 115 | 10,35 | 2012 | 12 | 0,061% | 0,0073 |
| №1 п.Безверхово | УТ5а-жд3 ул.Кедровая | 32 | 8 | 0,51 | 2011 | 13 | 0,003% | 0,0004 |
| №1 п.Безверхово | УТ5б-жд6 ул. Кедровая | 27 | 6 | 0,32 | 2013 | 11 | 0,002% | 0,0002 |
| №1 п.Безверхово | ТК18-ж.д.№4 ул. Кедровая | 32 | 3 | 0,19 | 2011 | 13 | 0,001% | 0,0001 |
| №1 п.Безверхово | ТК18-жд2 ул. Кедровая | 32 | 18 | 1,15 | 2011 | 13 | 0,007% | 0,0009 |
| №1 п.Безверхово | ТК3-жд76 улОктябрьская | 32 | 6 | 0,38 | 2011 | 13 | 0,002% | 0,0003 |
| №1 п.Безверхово | ТК3-жд74 улОктябрьская | 32 | 18 | 1,15 | 2014 | 10 | 0,007% | 0,0007 |
| №1 п.Безверхово | ТК2-УТ2а | 57 | 26,5 | 3,02 |  |  | 0,018% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК2-УТ2а | 57 | 51,5 | 5,87 | 2013 | 11 | 0,035% | 0,0038 |
| №1 п.Безверхово | УТ2а-жд78 улОктябрьск | 32 | 1 | 0,06 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | УТ2а-УТ2б | 57 | 36 | 4,10 |  |  | 0,024% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | УТ2б- жд 84 ул.Октябрьская новостр | 45 | 79 | 7,11 | 2023 | 1 | 0,042% | 0,0004 |
| №1 п.Безверхово | УТ2б- жд 84 ул.Октябрьская новостр | 57 | 13 | 1,48 | 2023 | 1 | 0,009% | 0,0001 |
| №1 п.Безверхово | УТ2б-ТК6 | 57 | 40 | 4,56 | 2020 | 4 | 0,027% | 0,0011 |
| №1 п.Безверхово | УТ2б-ТК6 | 57 | 14 | 1,60 |  |  | 0,009% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК6-жд80 улОктябрьская | 57 | 16,5 | 1,88 |  |  | 0,011% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК-1-ТК-7 | 159 | 105 | 33,39 |  |  | 0,197% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК7-жд2 улСовхозная | 76 | 40 | 6,08 |  |  | 0,036% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | УТ7а-жд1 улСовхозная | 32 | 2 | 0,13 |  |  | 0,001% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | УТ7б-ТК8- жд4 улСовхоз | 57 | 35 | 3,99 | 2020 | 4 | 0,024% | 0,0009 |
| №1 п.Безверхово | УТ7б-ТК8- жд4 улСовхоз | 45 | 15 | 1,35 |  |  | 0,008% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК7-ТК9 | 159 | 27 | 8,59 |  |  | 0,051% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК7-ТК9 | 159 | 48 | 15,26 |  |  | 0,090% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | УТ9а-жд3 ул.Совхозная | 32 | 20 | 1,28 | 2012 | 12 | 0,008% | 0,0009 |
| №1 п.Безверхово | ТК9-УТ9в | 57 | 80 | 9,12 | 2012 | 12 | 0,054% | 0,0065 |
| №1 п.Безверхово | УТ9б-жд7 ул.Совхозная | 38 | 10 | 0,76 |  |  | 0,004% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | УТ9в-жд6 ул.Совхозная | 27 | 6 | 0,32 |  |  | 0,002% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК9-ТК10 | 159 | 15 | 4,77 |  |  | 0,028% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК10-ТК11 | 76 | 90 | 13,68 |  |  | 0,081% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | УТ10а-жд17 улОктябрьск | 32 | 10 | 0,64 |  |  | 0,004% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК11-жд9 ул.Совхозная | 32 | 8 | 0,51 |  |  | 0,003% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК11-жд8 ул.Совхозная | 57 | 40 | 4,56 | 2018 | 6 | 0,027% | 0,0016 |
| №1 п.Безверхово | ТК11-жд8 ул.Совхозная | 45 | 26,5 | 2,39 | 2018 | 6 | 0,014% | 0,0008 |
| №1 п.Безверхово | УТ11а-жд11 ул.Совхозн | 27 | 8 | 0,43 |  |  | 0,003% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК 10-ТК-12 | 159 | 38,5 | 12,24 | 2017 | 7 | 0,072% | 0,0051 |
| №1 п.Безверхово | ТК 10-ТК-12 | 133 | 42 | 11,17 | 2014 | 10 | 0,066% | 0,0066 |
| №1 п.Безверхово | ТК 10-ТК-12 | 133 | 75 | 19,95 | 2014 | 10 | 0,118% | 0,0118 |
| №1 п.Безверхово | ТК 10-ТК-12 | 133 | 19 | 5,05 | 2010 | 14 | 0,030% | 0,0036 |
| №1 п.Безверхово | ТК10-ТК12 | 159 | 58,5 | 18,60 | 2013 | 11 | 0,110% | 0,0099 |
| №1 п.Безверхово | УТ10б-жд15 ул.Октябрьс | 32 | 9 | 0,58 | 2013 | 11 | 0,003% | 0,0003 |
| №1 п.Безверхово | УТ10в-жд13 ул.Октябрьс | 32 | 25 | 1,60 | 2013 | 11 | 0,009% | 0,0008 |
| №1 п.Безверхово | ТК 12-жд11 ул.Октябрьс | 32 | 15 | 0,96 | 2013 | 11 | 0,006% | 0,0005 |
| №1 п.Безверхово | ТК12-ТК13 | 76 | 36 | 5,47 |  |  | 0,032% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК12-ТК13 | 76 | 15 | 2,28 |  |  | 0,013% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК 13-дет.сад | 57 | 18 | 2,05 |  |  | 0,012% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК 12-ТК 14 | 133 | 86,5 | 23,01 | 2014 | 10 | 0,136% | 0,0109 |
| №1 п.Безверхово | ТК 12-ТК 14 | 89 | 15 | 2,67 |  |  | 0,016% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | УТ12а-жд9 ул.Октябрьск | 27 | 15 | 0,81 |  |  | 0,005% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | УТ12б-жд5 улОктябрьск | 27 | 15 | 0,81 |  |  | 0,005% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК14-жд1 улОктябрьск | 45 | 41 | 3,69 | 2010 | 14 | 0,022% | 0,0026 |
| №1 п.Безверхово | жд1-жд3 улОктябрьск | 38 | 45 | 3,42 |  |  | 0,020% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | жд1-жд3 улОктябрьск | 38 | 25 | 1,90 | 2016 | 8 | 0,011% | 0,0007 |
| №1 п.Безверхово | жд1-жд1а улОктябрьск | 32 | 20 | 1,28 | 2016 | 8 | 0,008% | 0,0005 |
| №1 п.Безверхово | жд1-жд1а улОктябрьск | 32 | 15 | 0,96 |  |  | 0,006% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | УТ14а-жд3 улОктябрьск | 32 | 1 | 0,06 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | УТ14б-жд1 улОктябрьск | 32 | 1 | 0,06 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК 14-ТК 15 | 89 | 75 | 13,35 | 2014 | 10 | 0,079% | 0,0063 |
| №1 п.Безверхово | УТ14в-ул.Ленского, 2 | 32 | 16 | 1,02 |  |  | 0,006% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК 15-ТК 16 | 57 | 85,5 | 9,75 |  |  | 0,058% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК16- ул.Ленского, 7 | 32 | 40 | 2,56 |  |  | 0,015% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК16- жд7а ул.Ленского | 45 | 12,5 | 1,13 |  |  | 0,007% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК16а- жд7а ул.Ленского | 45 | 4 | 0,36 |  |  | 0,002% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | УТ15а-жд5 ул.Ленского | 32 | 10 | 0,64 |  |  | 0,004% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | ТК 15-УП 17 | 38 | 20 | 1,52 | 2016 | 8 | 0,009% | 0,0005 |
| №1 п.Безверхово | ТК 15-УП 17 | 45 | 96 | 8,64 |  |  | 0,051% | 0,0000 |
| №1 п.Безверхово | УП17-жд1а пер.Ленского | 32 | 6 | 0,38 | 2013 | 11 | 0,002% | 0,0002 |
| №2 п.Безверхово |  |  |  | 322,9 |  |  |  |  |
| №2 п.Безверхово | Котельная - ТК1 | 108 | 148 | 31,97 | 2004 | 20 | 0,189% | 0,0339 |
| №2 п.Безверхово | ТК1-ТК2 | 108 | 57 | 12,31 | 2012 | 12 | 0,073% | 0,0073 |
| №2 п.Безверхово | ТК 2-ТК 3 | 108 | 24 | 5,18 | 2005 | 19 | 0,031% | 0,0052 |
| №2 п.Безверхово | ТК 2-ТК 3 | 108 | 81 | 17,50 |  |  | 0,103% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ТК 3-тчк3 | 89 | 158,5 | 28,21 | 2012 | 12 | 0,166% | 0,0166 |
| №2 п.Безверхово | УТ2-УТ3 | 76 | 8,5 | 1,29 |  |  | 0,008% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | УТ3-ТК4 | 57 | 18 | 2,05 | 2013 | 11 | 0,012% | 0,0011 |
| №2 п.Безверхово | ТК4-жд14 ул.Комарова | 57 | 12 | 1,37 | 2013 | 11 | 0,008% | 0,0007 |
| №2 п.Безверхово | ТК4-жд21 ул.Комарова | 45 | 30 | 2,70 | 2018 | 6 | 0,016% | 0,0006 |
| №2 п.Безверхово | ввод в жд19 ул.Комарова | 45 | 35 | 3,15 | 2018 | 6 | 0,019% | 0,0007 |
| №2 п.Безверхово | ввод в жд 2 ул.Комарова | 45 | 27 | 2,43 |  |  | 0,014% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ввод в жд 4 ул.Комарова | 32 | 7 | 0,45 |  |  | 0,003% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ввод в жд 6 ул.Комарова | 45 | 12 | 1,08 | 2012 | 12 | 0,006% | 0,0006 |
| №2 п.Безверхово | ввод в жд 8 ул.Комарова | 45 | 12 | 1,08 | 2012 | 12 | 0,006% | 0,0006 |
| №2 п.Безверхово | ввод в жд 12 ул.Комарова | 45 | 12 | 1,08 | 2012 | 12 | 0,006% | 0,0006 |
| №2 п.Безверхово | ТК3-жд4а ул.Комарова | 45 | 12 | 1,08 | 2012 | 12 | 0,006% | 0,0006 |
| №2 п.Безверхово | ТК 3-ТК 4 | 57 | 30 | 3,42 |  |  | 0,020% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ТК 4-УТ4 | 45 | 40 | 3,60 | 2018 | 6 | 0,021% | 0,0008 |
| №2 п.Безверхово | УТ4-жд15 ул.Комарова | 45 | 20 | 1,80 | 2010 | 14 | 0,011% | 0,0013 |
| №2 п.Безверхово | ТК5-ТК6 | 57 | 30 | 3,42 | 2020 | 4 | 0,020% | 0,0004 |
| №2 п.Безверхово | ТК4-ТК5 | 57 | 42 | 4,79 | 2013 | 11 | 0,028% | 0,0025 |
| №2 п.Безверхово | ТК6 до ввода в жд5 ул.Комарова | 45 | 45 | 4,05 | 2020 | 4 | 0,024% | 0,0005 |
| №2 п.Безверхово | ТК6 до ввода в жд5 ул.Комарова | 45 | 28 | 2,52 | 2012 | 12 | 0,015% | 0,0015 |
| №2 п.Безверхово | УТ5-жд7 ул.Комарова | 45 | 20 | 1,80 | 2011 | 13 | 0,011% | 0,0012 |
| №2 п.Безверхово | ТК6-жд9 ул.Комарова | 45 | 9 | 0,81 | 2012 | 12 | 0,005% | 0,0005 |
| №2 п.Безверхово | ввод в жд 10 ул.Комарова | 27 | 12 | 0,65 |  |  | 0,004% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ТК4-жд13 ул.Комарова | 45 | 6 | 0,54 |  |  | 0,003% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | от котельной № 2-ТК-7 | 159 | 130 | 41,34 |  |  | 0,244% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ТК7-жд3 ул.Советская | 27 | 20 | 1,08 |  |  | 0,006% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ТК7-жд5 ул.Советская | 32 | 15 | 0,96 |  |  | 0,006% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ТК7-УТ12 | 159 | 17 | 5,41 |  |  | 0,032% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ТК7-УТ11 | 76 | 58,5 | 8,89 |  |  | 0,052% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | УТ11-ТК 9 | 76 | 122 | 18,54 | 2022 | 2 | 0,109% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | УТ11-ТК 9 | 76 | 34,5 | 5,24 |  |  | 0,031% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | УТ6-ТК8-жд7 улСоветская | 27 | 10 | 0,54 |  |  | 0,003% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ТК9-жд8 ул.Советская | 57 | 3 | 0,34 |  |  | 0,002% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ввод в ул.Советская 9а | 27 | 22,5 | 1,22 | 2010 | 14 | 0,007% | 0,0009 |
| №2 п.Безверхово | ул. Советская9а-жд9 ул. Советская | 27 | 5 | 0,27 |  |  | 0,002% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ТК7-ТК11 | 57 | 31,5 | 3,59 |  |  | 0,021% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ТК 11-ТК10 | 45 | 80 | 7,20 | 2012 | 12 | 0,042% | 0,0042 |
| №2 п.Безверхово | ТК10-жд6 улОктябрьская | 27 | 74 | 4,00 |  |  | 0,024% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ТК10-жд4 улОктябрьская | 45 | 6 | 0,54 |  |  | 0,003% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ТК11-жд2 улОктябрьская | 27 | 22 | 1,19 |  |  | 0,007% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | УТ12-ТК12 | 108 | 80 | 17,28 |  |  | 0,102% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | УТ12-ТК12 компенсатор | 108 | 26 | 5,62 | 2016 | 8 | 0,033% | 0,0020 |
| №2 п.Безверхово | ТК 12-ТК13 компенсатор | 76 | 12 | 1,82 | 2018 | 6 | 0,011% | 0,0004 |
| №2 п.Безверхово | ТК 12-ТК13 | 108 | 49 | 10,58 |  |  | 0,062% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ТК12-жд2 ул. Суханова | 45 | 18 | 1,62 |  |  | 0,010% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ТК 13-жд4 ул. Суханова | 76 | 15 | 2,28 | 2016 | 8 | 0,013% | 0,0008 |
| №2 п.Безверхово | ТК 13-ТК 14 | 76 | 36,5 | 5,55 | 2016 | 8 | 0,033% | 0,0020 |
| №2 п.Безверхово | ТК 13-ТК 14 | 76 | 20 | 3,04 | 2016 | 8 | 0,018% | 0,0011 |
| №2 п.Безверхово | ТК13-ТК14 | 76 | 25 | 3,80 | 2013 | 11 | 0,022% | 0,0020 |
| №2 п.Безверхово | ТК 14-до поворота к жд 7 ул. Суханова | 76 | 200 | 30,40 | 2016 | 8 | 0,179% | 0,0108 |
| №2 п.Безверхово | ввод в жд7 ул. Суханова | 32 | 1 | 0,06 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ввод в жд5 ул. Суханова | 32 | 1 | 0,06 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ввод в жд3 ул. Суханова | 32 | 1 | 0,06 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Безверхово | ввод в жд1 ул. Суханова | 32 | 1 | 0,06 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №3 п.Перевозное |  |  |  | 21,1 |  |  |  |  |
| №3 п.Перевозное | от котельной №3-ТК-1 | 76 | 80 | 12,16 |  |  | 0,072% | 0,0000 |
| №3 п.Перевозное | ТК1-жд1 ул.Строительна | 76 | 25 | 3,80 |  |  | 0,022% | 0,0000 |
| №3 п.Перевозное | жд1 улСтроительная-ТК2 | 57 | 45 | 5,13 |  |  | 0,030% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш |  |  |  | 283,9 |  |  |  |  |
| Цент.кот. п.Барабаш | Котельная -ТК1 | 219 | 160 | 70,08 |  |  | 0,413% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш | Котельная -ТК1 | 219 | 30 | 13,14 |  |  | 0,078% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш | ТК1-ТК1а | 159 | 12 | 3,82 | 2022 | 2 | 0,023% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш | ТК1-ТК1а | 159 | 138 | 43,88 |  |  | 0,259% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш | ТК1а-ТК 1б | 159 | 40 | 12,72 |  |  | 0,075% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш | ТК1б-ТК2 | 159 | 160 | 50,88 |  |  | 0,300% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш | ТК1б-Администрация, дом.культуры | 108 | 105 | 22,68 | 2019 | 5 | 0,134% | 0,0040 |
| Цент.кот. п.Барабаш | ТК1-ТК3 | 108 | 60 | 12,96 |  |  | 0,076% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш | ТК3-ТК4 | 108 | 52 | 11,23 |  |  | 0,066% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш | ТК1а-Д/сад "Буратино" | 89 | 27 | 4,81 | 2019 | 5 | 0,028% | 0,0009 |
| Цент.кот. п.Барабаш | ТК1а-Д/сад "Буратино" | 89 | 17 | 3,03 | 2019 | 5 | 0,018% | 0,0005 |
| Цент.кот. п.Барабаш | ТК4-ул.Лазо №12 | 108 | 34 | 7,34 | 2011 | 13 | 0,043% | 0,0048 |
| Цент.кот. п.Барабаш | ТК4-ул.Лазо №14 | 108 | 6 | 1,30 |  |  | 0,008% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш | ТК3-УТ6 | 38 | 121 | 9,20 |  |  | 0,054% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш | УТ6-ул.Лазо 1 | 38 | 60 | 4,56 |  |  | 0,027% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш | УТ6-ул.Лазо, 1а | 38 | 19 | 1,44 |  |  | 0,009% | 0,0000 |
| 0,0 | УТ6-ул.Лазо, 1а | 38 | 51 | 3,88 |  |  | 0,023% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш | УТ6а-ул.Лазо, 1б | 38 | 30 | 2,28 |  |  | 0,013% | 0,0000 |
| 0,0 | ТК3а-ТК5 | 38 | 21,5 | 1,63 |  |  | 0,010% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш | ТК5-ТК6 | 38 | 10 | 0,76 |  |  | 0,004% | 0,0000 |
| Цент.кот. п.Барабаш | ТК6-ул.Лазо, 18а | 38 | 30 | 2,28 |  |  | 0,013% | 0,0000 |
| №479 с. Барабаш |  |  |  | 129,1 |  |  |  |  |
| №479 с. Барабаш | Котельная - ТК-1 | 159 | 29 | 9,22 | 2003 | 21 | 0,054% | 0,0103 |
| №479 с. Барабаш | ТК1-ТК2 | 159 | 40 | 12,72 | 2003 | 21 | 0,075% | 0,0143 |
| №479 с. Барабаш | ТК2-ТК3 | 108 | 45 | 9,72 | 2002 | 22 | 0,057% | 0,0115 |
| №479 с. Барабаш | ТК3-ТК4 | 108 | 55 | 11,88 | 2018 | 6 | 0,070% | 0,0028 |
| №479 с. Барабаш | ТК4-ТК5 | 108 | 47 | 10,15 |  |  | 0,060% | 0,0000 |
| №479 с. Барабаш | ТК4-школа | 108 | 16 | 3,46 | 2020 | 4 | 0,020% | 0,0004 |
| №479 с. Барабаш | ТК3-жд №15 ул. Гвардейская | 57 | 15 | 1,71 | 2002 | 22 | 0,010% | 0,0020 |
| №479 с. Барабаш | ТК2- УТ1 (жд №16 ул. Гвардейская) | 159 | 46 | 14,63 | 2001 | 23 | 0,086% | 0,0181 |
| №479 с. Барабаш | УТ1-жд №16 ул. Гвардейская | 159 | 33 | 10,49 | 2001 | 23 | 0,062% | 0,0130 |
| №479 с. Барабаш | жд №16 ул. Гвард. -жд №4 ул. Школьная | 108 | 82 | 17,71 | 2020 | 4 | 0,104% | 0,0021 |
| №479 с. Барабаш | Котельная - ТК6 | 159 | 36 | 11,45 | 2004 | 20 | 0,068% | 0,0122 |
| №479 с. Барабаш | ТК6-жд №19 ул. Парковая | 108 | 44 | 9,50 | 2004 | 20 | 0,056% | 0,0101 |
| №479 с. Барабаш | ТК6-жд №16 ул.Гвардейская | 108 | 30 | 6,48 | 2004 | 20 | 0,038% | 0,0069 |
| №569 с. Барабаш |  |  |  | 204,0 |  |  |  |  |
| №569 с. Барабаш | Котельная - ТК-1 | 219 | 60 | 26,28 |  |  | 0,155% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | ТК1 - до жд №5 ул. Центральная | 108 | 12 | 2,59 |  |  | 0,015% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | жд №5 ул. Центральная | 108 | 32 | 6,91 |  |  | 0,041% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | ТК1-ТК2 | 219 | 60 | 26,28 |  |  | 0,155% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | ТК2-жд №6 ул. Гвардейская | 108 | 10 | 2,16 |  |  | 0,013% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | жд №6 ул. Гвардейская | 108 | 16 | 3,46 |  |  | 0,020% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | жд №6 ул. Гвардейская-ТК3 | 108 | 18 | 3,89 |  |  | 0,023% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | ТУ1-жд №6 ул. Гвардейская | 108 | 30 | 6,48 |  |  | 0,038% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | ТК3-ТК4 | 108 | 25 | 5,40 |  |  | 0,032% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | ТК4-жд №4 ул. Гвардейская | 108 | 10 | 2,16 |  |  | 0,013% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | ТК4-жд №2 ул. Гвардейская | 108 | 10 | 2,16 |  |  | 0,013% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | ТК2-ТК5 | 219 | 54 | 23,65 |  |  | 0,140% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | ТК5-ТК6 | 108 | 110 | 23,76 |  |  | 0,140% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | ТК6-жд №8 ул.Гвардейская | 108 | 17 | 3,67 |  |  | 0,022% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | ТК5-жд№9 ул. Центральная | 159 | 32 | 10,18 |  |  | 0,060% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | жд №9 ул. Центральная | 159 | 64 | 20,35 |  |  | 0,120% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | жд №9-жд№7 ул. Центральная | 108 | 20 | 4,32 |  |  | 0,025% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | жд №7 ул. Центральная | 108 | 60 | 12,96 |  |  | 0,076% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | ТК7-жд№9 ул. Центральная | 159 | 20 | 6,36 |  |  | 0,038% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | ТК7-жд№11 ул. Центральная | 108 | 18 | 3,89 |  |  | 0,023% | 0,0000 |
| №569 с. Барабаш | жд №11 ул. Центральная | 89 | 40 | 7,12 |  |  | 0,042% | 0,0000 |
| №2 п.Приморский |  |  |  | 149,9 |  |  |  |  |
| №2 п.Приморский | от Кот №2 до УП №1 | 159 | 85 | 27,03 |  |  | 0,159% | 0,0000 |
| №2 п.Приморский | от УП№1 до УП №2 | 108 | 72 | 15,55 |  |  | 0,092% | 0,0000 |
| №2 п.Приморский | от УП№1 до УП №2 | 108 | 5 | 1,08 |  |  | 0,006% | 0,0000 |
| №2 п.Приморский | от ц. т/трассы до ж/д17 | 57 | 30 | 3,42 | 2018 | 6 | 0,020% | 0,0008 |
| №2 п.Приморский | от УП№2 до УП №3 | 108 | 45,5 | 9,83 | 2012 | 12 | 0,058% | 0,0058 |
| №2 п.Приморский | от УП№2 до УП №3 | 108 | 3 | 0,65 | 2012 | 12 | 0,004% | 0,0004 |
| №2 п.Приморский | от УП№2 до УП №3 | 108 | 3 | 0,65 | 2023 | 1 | 0,004% | 0,0000 |
| №2 п.Приморский | от УП№3 до УП №4 | 108 | 125 | 27,00 |  |  | 0,159% | 0,0000 |
| №2 п.Приморский | от УП№3 до УП №4 | 108 | 18 | 3,89 | 2023 | 1 | 0,023% | -0,0002 |
| №2 п.Приморский | от УП№3 до УП №4 | 108 | 6 | 1,30 |  |  | 0,008% | 0,0000 |
| №2 п.Приморский | от ц. т/трассы до т/трассы к ж/д15,13 | 57 | 13 | 1,48 | 2014 | 10 | 0,009% | 0,0007 |
| №2 п.Приморский | От ж/д15 до ж/д №13 | 32 | 10 | 0,64 |  |  | 0,004% | 0,0000 |
| №2 п.Приморский | от ц. т/трассы до УТ1 | 89 | 15 | 2,67 | 2014 | 10 | 0,016% | 0,0013 |
| №2 п.Приморский | от УТ1 до УТ5 | 108 | 46,5 | 10,04 |  |  | 0,059% | 0,0000 |
| №2 п.Приморский | от УТ5 до т/трассы к администр. | 108 | 20 | 4,32 | 2014 | 10 | 0,025% | 0,0020 |
| №2 п.Приморский | от Администр. до жд №52а | 57 | 48 | 5,47 | 2015 | 9 | 0,032% | 0,0023 |
| №2 п.Приморский | от ц/трассы до Гараж | 89 | 2,5 | 0,45 |  |  | 0,003% | 0,0000 |
| №2 п.Приморский | от УП №4 до УТ2 | 89 | 16 | 2,85 | 2014 | 10 | 0,017% | 0,0013 |
| №2 п.Приморский | от УТ №2 до УП №5 | 108 | 88 | 19,01 |  |  | 0,112% | 0,0000 |
| №2 п.Приморский | от УТ №2 до УП №5 | 108 | 10 | 2,16 |  |  | 0,013% | 0,0000 |
| №2 п.Приморский | от УП №5 до Школы | 108 | 41 | 8,86 |  |  | 0,052% | 0,0000 |
| №2 п.Приморский | от УТ3 до УТ4 | 89 | 9 | 1,60 | 2014 | 10 | 0,009% | 0,0008 |
| №1 п.Приморский |  |  |  | 215,7 |  |  |  |  |
| №1 п.Приморский | от кот №1 до УП №1 | 159 | 26 | 8,27 |  |  | 0,049% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | от УП№1-до УП№2 Ц.т. ул.Молод | 159 | 9 | 2,86 |  |  | 0,017% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | УП№2-УТ1 ул.Молодёжная | 159 | 157 | 49,93 |  |  | 0,295% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | УТ1-до УП№3 ул.Молодёжная | 133 | 53,5 | 14,23 |  |  | 0,084% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | УТ1-до УП№3 ул.Молодёжная | 133 | 67,5 | 17,96 |  |  | 0,106% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | УП№3-УП№4 ул.Молодёжная | 133 | 6,5 | 1,73 |  |  | 0,010% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | УП№4-УТ7 ул.Молодёж | 108 | 15 | 3,24 |  |  | 0,019% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | УТ7-жд6а ул. Молодежная новостр. | 76 | 112 | 17,02 | 2023 | 1 | 0,100% | -0,0010 |
| №1 п.Приморский | УТ7-УП№5 ул.Молодёж | 108 | 42,5 | 9,18 |  |  | 0,054% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | УП№5-УП№6 ул.Молодёж | 108 | 29 | 6,26 |  |  | 0,037% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | УП№6-УП№7 ул.Молодёж | 108 | 75 | 16,20 | 2020 | 4 | 0,096% | 0,0019 |
| №1 п.Приморский | УП№6-УП№7 ул.Молодёж | 108 | 10 | 2,16 |  |  | 0,013% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | УП№7-жд 14 ул. Молодежная | 108 | 7,5 | 1,62 |  |  | 0,010% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | УТ2-УП№8 | 89 | 45 | 8,01 | 2020 | 4 | 0,047% | 0,0009 |
| №1 п.Приморский | УТ2-УП№8 | 57 | 15 | 1,71 | 2020 | 4 | 0,010% | 0,0002 |
| №1 п.Приморский | УП№8-жд 14 ул. Молодежная | 57 | 10 | 1,14 | 2020 | 4 | 0,007% | 0,0001 |
| №1 п.Приморский | К ж/д 13 | 45 | 9 | 0,81 |  |  | 0,005% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | К ж/д 15 | 57 | 14 | 1,60 |  |  | 0,009% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | К УТ3 | 57 | 65 | 7,41 | 2015 | 9 | 0,044% | 0,0031 |
| №1 п.Приморский | от УТ3 до жд19 | 57 | 15 | 1,71 | 2015 | 9 | 0,010% | 0,0007 |
| №1 п.Приморский | от УТ3 до жд17 | 57 | 26 | 2,96 | 2015 | 9 | 0,017% | 0,0012 |
| №1 п.Приморский | К ж/д9 | 57 | 10 | 1,14 |  |  | 0,007% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | К ж/д11 | 57 | 14 | 1,60 |  |  | 0,009% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | К ж/д7 | 57 | 55 | 6,27 | 2017 | 7 | 0,037% | 0,0018 |
| №1 п.Приморский | от центр.т/тр. к ул. Кедровая | 57 | 120 | 13,68 | 2017 | 7 | 0,081% | 0,0040 |
| №1 п.Приморский | К ж/д18 ул. Кедровая | 27 | 16 | 0,86 |  |  | 0,005% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | К ж/д16 ул. Кедровая | 27 | 9 | 0,49 |  |  | 0,003% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | к жд6 ул. Молодежная | 57 | 4 | 0,46 | 2018 | 6 | 0,003% | 0,0001 |
| №1 п.Приморский | к жд8 ул. Молодежная | 57 | 14 | 1,60 | 2018 | 6 | 0,009% | 0,0004 |
| №1 п.Приморский | к жд10 ул. Молодежная | 57 | 17,5 | 2,00 | 2018 | 6 | 0,012% | 0,0005 |
| №1 п.Приморский | к жд12 ул. Молодежная | 57 | 4 | 0,46 | 2018 | 6 | 0,003% | 0,0001 |
| №1 п.Приморский | к жд18 ул. Молодежная | 76 | 15 | 2,28 |  |  | 0,013% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | к жд20 ул. Молодежная | 57 | 15 | 1,71 | 2018 | 6 | 0,010% | 0,0004 |
| №1 п.Приморский | жд18 ул. Молодежная | 76 | 12 | 1,82 |  |  | 0,011% | 0,0000 |
| №1 п.Приморский | к жд16 ул. Молодежная | 76 | 35 | 5,32 |  |  | 0,031% | 0,0000 |
| №1 п.Зарубино |  |  |  | 520,3 |  |  |  |  |
| №1 п.Зарубино | Кот№1-УТ1 | 219 | 352 | 154,18 | 2004 | 20 | 0,910% | 0,1637 |
| №1 п.Зарубино | УТ1-ТК1 | 219 | 21 | 9,20 | 2004 | 20 | 0,054% | 0,0098 |
| №1 п.Зарубино | ТК 1-жд19 | 219 | 8 | 3,50 | 2012 | 12 | 0,021% | 0,0021 |
| №1 п.Зарубино | жд19 | 219 | 75 | 32,85 | 2012 | 12 | 0,194% | 0,0194 |
| №1 п.Зарубино | жд19-ТК2 | 219 | 74 | 32,41 | 2012 | 12 | 0,191% | 0,0191 |
| №1 п.Зарубино | ТК2-жд18(2-х подъезд) | 108 | 4 | 0,86 |  |  | 0,005% | 0,0000 |
| №1 п.Зарубино | ТК2-жд18(4-х подъезд) | 159 | 5 | 1,59 | 2012 | 12 | 0,009% | 0,0009 |
| №1 п.Зарубино | ТК1-ТК3 | 219 | 65 | 28,47 | 2015 | 9 | 0,168% | 0,0118 |
| №1 п.Зарубино | ТК3-дет. сад "Теремок" | 76 | 27 | 4,10 |  |  | 0,024% | 0,0000 |
| №1 п.Зарубино | ТК3-дет. сад "Теремок" | 76 | 40 | 6,08 | 2016 | 8 | 0,036% | 0,0022 |
| №1 п.Зарубино | ТК3-жд20 | 133 | 11 | 2,93 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Зарубино | ТК3-ТК4 | 219 | 60 | 26,28 | 2015 | 9 | 1,085% | 0,0760 |
| №1 п.Зарубино | ТК4-жд21 | 219 | 46 | 20,15 | 2004 | 20 | 2,140% | 0,3851 |
| №1 п.Зарубино | жд21 | 108 | 60 | 12,96 | 2018 | 6 | 0,306% | 0,0122 |
| №1 п.Зарубино | жд21-жд22 | 76 | 43 | 6,54 | 2008 | 16 | 0,540% | 0,0756 |
| №1 п.Зарубино | ТК4-жд24 | 219 | 33 | 14,45 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Зарубино | жд24 | 219 | 102 | 44,68 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Зарубино | жд24-ТК5 | 219 | 82 | 35,92 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Зарубино | жд24-ТК5 | 219 | 24 | 10,51 | 2020 | 4 | 0,124% | 0,0025 |
| №1 п.Зарубино | ТК5-жд26 | 159 | 87 | 27,67 | 2012 | 12 | 1,632% | 0,1632 |
| №1 п.Зарубино | ТК5-жд25 | 76 | 16 | 2,43 | 2023 | 1 | -0,014% | 0,0001 |
| №1 п.Зарубино | жд26 | 159 | 50 | 15,90 | 2012 | 12 | 0,938% | 0,0938 |
| №1 п.Зарубино | жд26-жд23 | 108 | 15 | 3,24 | 2012 | 12 | 0,191% | 0,0191 |
| №1 п.Зарубино | тчк2-жд28 | 89 | 71 | 12,64 | 2004 | 20 | 1,342% | 0,2416 |
| №1 п.Зарубино | жд26 | 108 | 50 | 10,80 | 2004 | 20 | 1,147% | 0,2064 |
| №2 п.Зарубино |  |  |  | 341,9 |  |  |  |  |
| №2 п.Зарубино | Котельная№2-УТ4 | 273 | 55 | 30,03 | 2012 | 12 | 1,772% | 0,1772 |
| №2 п.Зарубино | УТ4-УТ3 | 273 | 30 | 16,38 | 2012 | 12 | 0,966% | 0,0966 |
| №2 п.Зарубино | УТ3-ТК1 | 273 | 10 | 5,46 | 2012 | 12 | 0,322% | 0,0322 |
| №2 п.Зарубино | ТК1-УТ1 | 219 | 66 | 28,91 | 2013 | 11 | 1,535% | 0,1381 |
| №2 п.Зарубино | УТ1-ТК2 | 219 | 60 | 26,28 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Зарубино | ТК2-ТК3 | 219 | 11 | 4,82 | 2012 | 12 | 0,284% | 0,0284 |
| №2 п.Зарубино | ТК2-ТК3 | 219 | 55 | 24,09 | 2019 | 5 | 0,426% | 0,0128 |
| №2 п.Зарубино | ТК3-УТ6 | 159 | 23 | 7,31 | 2013 | 11 | 0,388% | 0,0350 |
| №2 п.Зарубино | УТ6-ТК4 | 159 | 17 | 5,41 | 2013 | 11 | 0,287% | 0,0258 |
| №2 п.Зарубино | ТК3-УТ2 | 108 | 38 | 8,21 | 2013 | 11 | 0,436% | 0,0392 |
| №2 п.Зарубино | УТ2-ТК5 | 108 | 69 | 14,90 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Зарубино | ТК5-жд1а | 32 | 80 | 5,12 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Зарубино | ТК5-жд1 | 57 | 1,5 | 0,17 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Зарубино | ввод жд3 | 57 | 6 | 0,68 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Зарубино | ввод жд5 | 57 | 6 | 0,68 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Зарубино | ввод жд7 | 57 | 6 | 0,68 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Зарубино | ввод жд9 | 57 | 3 | 0,34 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Зарубино | ввод жд11 | 57 | 3 | 0,34 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Зарубино | ввод жд13 | 57 | 3 | 0,34 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Зарубино | ввод жд15 | 57 | 3 | 0,34 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Зарубино | ТК4- жд6а | 89 | 16,5 | 2,94 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Зарубино | ТК4-жд4а | 108 | 11 | 2,38 | 2010 | 14 | 0,168% | 0,0202 |
| №2 п.Зарубино | жд4а | 108 | 38 | 8,21 | 2010 | 14 | 0,581% | 0,0697 |
| №2 п.Зарубино | жд4а-жд2а | 108 | 12 | 2,59 | 2010 | 14 | 0,183% | 0,0220 |
| №2 п.Зарубино | ввод жд16 | 32 | 4 | 0,26 | 2010 | 14 | 0,018% | 0,0022 |
| №2 п.Зарубино | ТК1-дет.сад | 76 | 60 | 9,12 | 2014 | 10 | 0,430% | 0,0344 |
| №2 п.Зарубино | ТК1-ТК6 | 159 | 61 | 19,40 | 2012 | 12 | 1,144% | 0,1144 |
| №2 п.Зарубино | ввод жд17 | 32 | 11 | 0,70 | 2010 | 14 | 0,050% | 0,0060 |
| №2 п.Зарубино | ТК6-жд19 | 57 | 10 | 1,14 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Зарубино | ТК6-ТК7 | 159 | 50 | 15,90 | 2014 | 10 | 0,750% | 0,0600 |
| №2 п.Зарубино | ТК7-жд23 | 57 | 35 | 3,99 | 2008 | 16 | 0,330% | 0,0461 |
| №2 п.Зарубино | ТК7-УТ7 | 159 | 24 | 7,63 | 2014 | 10 | 0,360% | 0,0288 |
| №2 п.Зарубино | УТ7-ТК8 | 159 | 33 | 10,49 | 2014 | 10 | 0,495% | 0,0396 |
| №2 п.Зарубино | ТК8-ТК9 | 159 | 70 | 22,26 | 2014 | 10 | 1,051% | 0,0840 |
| №2 п.Зарубино | ТК9-УТ5 | 159 | 9 | 2,86 | 2014 | 10 | 0,135% | 0,0108 |
| №2 п.Зарубино | ТК9-жд8а | 108 | 12 | 2,59 | 2011 | 13 | 0,168% | 0,0185 |
| №2 п.Зарубино | УТ5-ТК10 | 108 | 130 | 28,08 | 2020 | 4 | 0,331% | 0,0066 |
| №2 п.Зарубино | ТК10-жд22 | 76 | 13 | 1,98 | 2014 | 10 | 0,093% | 0,0075 |
| №2 п.Зарубино | ТК10-УТ8 | 159 | 54 | 17,17 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Зарубино | УТ8-жд24 | 108 | 8 | 1,73 | 2015 | 9 | 0,071% | 0,0050 |
| кот. №1 п.Краскино |  |  |  | 225,1 |  |  |  |  |
| кот. №1 п.Краскино | ТК1 - до жд ул. Новокиевская,7 | 159 | 61 | 19,40 | 2013 | 11 | 1,030% | 0,0927 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК1 - до жд ул. Новокиевская,7 | 159 | 15 | 4,77 | 2020 | 4 | 0,056% | 0,0011 |
| кот. №1 п.Краскино | котельная №1 | 159 | 35 | 11,13 | 2019 | 5 | 0,197% | 0,0059 |
| кот. №1 п.Краскино | жд ул. Новокиевская,7 до ТК2 | 159 | 17,5 | 5,57 | 2013 | 11 | 0,295% | 0,0266 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК2-ТК3 | 159 | 53 | 16,85 | 2018 | 6 | 0,398% | 0,0159 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК2-ж.д.№2 | 76 | 33 | 5,02 | 2013 | 11 | 0,266% | 0,0240 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК2а-ж.д.№1 | 76 | 58 | 8,82 | 2013 | 11 | 0,468% | 0,0421 |
| кот. №1 п.Краскино | ввод в жд №1 | 32 | 7,8 | 0,50 | 2013 | 11 | 0,027% | 0,0024 |
| кот. №1 п.Краскино | ввод в жд №2 | 32 | 7,8 | 0,50 | 2013 | 11 | 0,027% | 0,0024 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК3-ж.д.№ 3 | 57 | 27 | 3,08 | 2010 | 14 | 0,218% | 0,0261 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК3- дет.сад | 89 | 75 | 13,35 | 2013 | 11 | 0,709% | 0,0638 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК3-ТК4 | 159 | 55,5 | 17,65 | 2013 | 11 | 0,937% | 0,0843 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК4-ТК5 | 89 | 40 | 7,12 | 2010 | 14 | 0,504% | 0,0605 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК5-ж.д.№6 | 57 | 45 | 5,13 | 2010 | 14 | 0,363% | 0,0436 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК5-ж.д.№5 | 57 | 23 | 2,62 | 2010 | 14 | 0,186% | 0,0223 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК5-ж.д.№7 | 57 | 15,5 | 1,77 | 2010 | 14 | 0,125% | 0,0150 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК4-жд №4 | 89 | 12 | 2,14 | 2010 | 14 | 0,151% | 0,0181 |
| кот. №1 п.Краскино | Котельная-ТК1 | 159 | 2 | 0,64 | 2013 | 11 | 0,034% | 0,0030 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК1- Ленина,13 | 57 | 25 | 2,85 | 2013 | 11 | 0,151% | 0,0136 |
| кот. №1 п.Краскино | Котельная- ТК1а | 108 | 88 | 19,01 | 2020 | 4 | 0,224% | 0,0045 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК7-школа | 108 | 30 | 6,48 | 2010 | 14 | 0,459% | 0,0550 |
| кот. №1 п.Краскино | Котельная-ТК7 | 159 | 5 | 1,59 | 2013 | 11 | 0,084% | 0,0076 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК7-ТК6 | 159 | 52 | 16,54 | 2013 | 11 | 0,878% | 0,0790 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК6-школьные маст. | 89 | 18,5 | 3,29 | 2010 | 14 | 0,233% | 0,0280 |
| кот. №1 п.Краскино | Школ.мастерские | 89 | 32 | 5,70 | 2010 | 14 | 0,403% | 0,0484 |
| кот. №1 п.Краскино | Школ.мастерские-ТК10 | 89 | 84 | 14,95 | 2013 | 11 | 0,794% | 0,0714 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК10-ТК9 | 89 | 18,5 | 3,29 | 2013 | 11 | 0,175% | 0,0157 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК8-ТК9 | 89 | 9,5 | 1,69 | 2013 | 11 | 0,090% | 0,0081 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК8- Почта | 89 | 10 | 1,78 | 2013 | 11 | 0,095% | 0,0085 |
| кот. №1 п.Краскино | ТК6-УТ1 | 108 | 29 | 6,26 | 2020 | 4 | 0,074% | 0,0015 |
| кот. №1 п.Краскино | УТ1-жд №7 | 108 | 72,5 | 15,66 | 2004 | 20 | 1,663% | 0,2993 |
| АМК п.Краскино ул.Гвоздева,18а |  |  |  | 69,1 |  |  |  |  |
| АМК п.Краскино ул.Гвоздева,18а | АМК-ТК1 | 159 | 14 | 4,45 | 2020 | 4 | 0,053% | 0,0011 |
| АМК п.Краскино ул.Гвоздева,18а | ТК1-ТК2 | 159 | 75 | 23,85 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| АМК п.Краскино ул.Гвоздева,18а | ТК2-ТК3 | 108 | 140 | 30,24 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| АМК п.Краскино ул.Гвоздева,18а | Ввод в жд ул.Гвоздева,18 | 108 | 18 | 3,89 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| АМК п.Краскино ул.Гвоздева,18а | ТК3-ТК4 | 108 | 30 | 6,48 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| АМК п.Краскино ул.Гвоздева,18а | ТК4- жд. Ул. Ленина,41 | 108 | 1 | 0,22 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан |  |  |  | 453,7 |  |  |  |  |
| №1 п.Хасан | От кот.№1 до УТ1 | 219 | 110 | 48,18 | 2012 | 12 | 2,842% | 0,2842 |
| №1 п.Хасан | От УТ1 до ТК1 | 219 | 22 | 9,64 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | От ТК1 до ТК2 компенсатор | 219 | 24 | 10,51 | 2016 | 8 | 0,372% | 0,0223 |
| №1 п.Хасан | От ТК1 до ТК2 | 219 | 58 | 25,40 | 2018 | 6 | 0,599% | 0,0240 |
| №1 п.Хасан | От ТК1 до ТК2 | 219 | 129 | 56,50 | 2013 | 11 | 3,000% | 0,2700 |
| №1 п.Хасан | От ТК2 до ТК3 | 219 | 48 | 21,02 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | От ТК3 до ТК4 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | От ТК4 до жд 4В | 108 | 20 | 4,32 | 2015 | 9 | 0,178% | 0,0125 |
| №1 п.Хасан | жд 4В транзит | 108 | 40 | 8,64 | 2015 | 9 | 0,357% | 0,0250 |
| №1 п.Хасан | от жд 4В к жд4Б | 108 | 10 | 2,16 | 2022 | 2 | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | От ТК4 до ТК6 компенсатор | 219 | 42 | 18,40 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | От ТК4 до ТК6 | 219 | 12 | 5,26 | 2019 | 5 | 0,093% | 0,0028 |
| №1 п.Хасан | От ТК4 до ТК6 | 159 | 30 | 9,54 | 2019 | 5 | 0,169% | 0,0051 |
| №1 п.Хасан | От ТК6 до ТК5 | 108 | 54 | 11,66 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | От ТК6 до ТК7 | 219 | 27,5 | 12,05 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | От ТК6 до ТК8 | 159 | 89 | 28,30 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | ТК10-Школа и д/сад | 108 | 12 | 2,59 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | От ТК8 до ТК9 | 108 | 51 | 11,02 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | От ТК9до ТК10 | 108 | 49 | 10,58 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | ул. Мошляка,1 в ТК12 | 108 | 10 | 2,16 | 2016 | 8 | 0,076% | 0,0046 |
| №1 п.Хасан | от ТК12 до ТК11 | 108 | 30 | 6,48 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | от ТК7 до ТК11 | 159 | 40 | 12,72 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | От ТК12 до ТК13 | 159 | 100 | 31,80 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | ТК13 до ТК14 | 133 | 30 | 7,98 | 2022 | 2 | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | ТК13 до ТК14 | 133 | 60 | 15,96 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | ТК13 до Администрации | 57 | 6 | 0,68 | 2020 | 4 | 0,008% | 0,0002 |
| №1 п.Хасан | ТК13 до жд № 9 ул. Вокзальная | 57 | 17 | 1,94 | 2020 | 4 | 0,023% | 0,0005 |
| №1 п.Хасан | ТК3 до жд №3 | 57 | 30 | 3,42 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | ТК3 до жд №5 | 57 | 30 | 3,42 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | ТК2 до жд №7 | 57 | 30 | 3,42 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | От ТК11 к ж/д 2,4,6. | 108 | 40 | 8,64 | 2022 | 2 | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | врезка в ж/д №15 | 32 | 27 | 1,73 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | От ТК5 к магазин "Рассвет" | 89 | 10 | 1,78 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | от ТК2 к жд 2 ул. Хасанская | 57 | 300 | 34,20 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | от ТК1 к жд 8 ул. Хасанская | 32 | 300 | 19,20 | 2016 | 8 | 0,680% | 0,0408 |
| №1 п.Хасан | врезка в ж/д №13 | 32 | 27 | 1,73 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | врезка в ж/д №8 | 32 | 2 | 0,13 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | врезка в ж/д №10 | 32 | 2 | 0,13 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | врезка в ж/д №12 | 32 | 2 | 0,13 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | врезка в ж/д №14 | 32 | 2 | 0,13 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №1 п.Хасан | врезка в ж/д №16 | 32 | 2 | 0,13 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №2 п.Посьет |  |  |  | 23,8 |  |  |  |  |
| №2 п.Посьет | Котельная-ТК1 до дороги | 108 | 27 | 5,83 | 2013 | 11 | 0,310% | 0,0279 |
| №2 п.Посьет | от котельной под дорогой | 108 | 23 | 4,97 | 2013 | 11 | 0,264% | 0,0237 |
| №2 п.Посьет | ТК1-жд1 ул.Тупик-Порт | 108 | 27 | 5,83 | 2015 | 9 | 0,241% | 0,0169 |
| №2 п.Посьет | ТК1-жд2 ул.Тупик-Порт | 108 | 6 | 1,30 | 2015 | 9 | 0,054% | 0,0037 |
| №2 п.Посьет | ТК1-жд2 ул.Тупик-Порт | 108 | 27 | 5,83 | 2015 | 9 | 0,241% | 0,0169 |
| АМК п.Посьет |  |  |  | 11,5 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| АМК п.Посьет | от ТК до школы | 89 | 50 | 8,90 | 1999 | 25 | 1,208% | 0,2778 |
| АМК п.Посьет | от АМК до ТК | 76 | 13 | 1,98 | 2018 | 6 | 0,047% | 0,0019 |
| АМК п.Посьет | от АМК до ТК | 76 | 4 | 0,61 | 2019 | 5 | 0,011% | 0,0003 |
| АМК п.Гвоздево ул.Линейная,5 |  |  |  | 7,4 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| АМК п.Гвоздево ул.Линейная,5 | кот-жд5 ул.Линейная | 76 | 48,5 | 7,37 | 2018 | 6 | 0,174% | 0,0070 |
| АМК п.Гвоздево ул.Линейная,22 |  |  |  | 21,9 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| АМК п.Гвоздево ул.Линейная,22 | от кот.АМК ул.Линейная,22до ТК2 | 57 | 25 | 2,85 | 2018 | 6 | 0,067% | 0,0027 |
| АМК п.Гвоздево ул.Линейная,22 | ТК2-Магазин | 57 | 50 | 5,70 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| АМК п.Гвоздево ул.Линейная,22 | ТК2-жд18 улЦентр | 89 | 60 | 10,68 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| АМК п.Гвоздево ул.Линейная,22 | ТК2-жд18 улЦентр (компенсатор) | 89 | 15 | 2,67 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка |  |  |  | 4511,1 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК1-50лет Окт.11(ПО-211)(гараж) | 108 | 70 | 15,12 | 2017 | 7 | 0,446% | 0,0223 |
| п.Славянка | ТК4-50лет Окт.11 здание МЧС | 89 | 140 | 24,92 | 2017 | 7 | 0,735% | 0,0368 |
| п.Славянка | ТК1- ТК4- ТК5- ТК10 50лет Окт. | 426 | 334,5 | 284,99 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК1- ТК4- ТК5- ТК10 50лет Окт. | 426 | 322,5 | 274,77 | 2018 | 6 | 6,484% | 0,2594 |
| п.Славянка | ТК1- ТК4- ТК5- ТК10 50лет Окт. | 426 | 55 | 46,86 | 2021 | 3 | 0,276% | 0,0028 |
| п.Славянка | ТК1- ТК4- ТК5- ТК10 50лет Окт. | 426 | 50 | 42,60 | 2017 | 7 | 1,257% | 0,0628 |
| п.Славянка | ТК5- ТК10 50лет Окт. | 426 | 11,5 | 9,80 | 2022 | 2 | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК5- ТК10 50лет Окт. | 426 | 16,5 | 14,06 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК4- ТК5- 50лет Окт. | 426 | 15 | 12,78 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | Котельная СРЗ- ТК1 | 426 | 70 | 59,64 | 2004 | 20 | 6,333% | 1,1400 |
| п.Славянка | Котельная СРЗ- ТК1 | 426 | 29,3 | 24,96 | 2012 | 12 | 1,473% | 0,1473 |
| п.Славянка | Котельная СРЗ- ТК1 | 426 | 50 | 42,60 | 2009 | 15 | 3,267% | 0,4247 |
| п.Славянка | Котельная СРЗ- Весенняя,16-17 | 159 | 48 | 15,26 | 2020 | 4 | 0,180% | 0,0036 |
| п.Славянка | Котельная СРЗ- Весенняя,16-17 | 159 | 6 | 1,91 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | Котельная СРЗ- Весенняя,16-17 | 108 | 284 | 61,34 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | Котельная СРЗ- Весенняя,16-17 | 159 | 152 | 48,34 | 2016 | 8 | 1,711% | 0,1027 |
| п.Славянка | ул. Весенняя,16-17 | 57 | 65 | 7,41 | 2022 | 2 | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул. Весенняя,16-17 | 76 | 35 | 5,32 | 2022 | 2 | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК4- Дружба 1 | 57 | 112,55 | 12,83 | 2014 | 10 | 0,606% | 0,0484 |
| п.Славянка | ТК4- Дружба 1 | 57 | 10 | 1,14 | 2019 | 5 | 0,020% | 0,0006 |
| п.Славянка | ТК4- Дружба 2 (д/с Теремок) | 57 | 20 | 2,28 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК4- Дружба 2 (д/с Теремок) | 57 | 30 | 3,42 | 2019 | 5 | 0,061% | 0,0018 |
| п.Славянка | ТК4- Дружба 2 (д/с Теремок) | 57 | 10 | 1,14 | 2014 | 10 | 0,054% | 0,0043 |
| п.Славянка | ТК5а -50лет Окт. 13 | 159 | 46 | 14,63 | 2014 | 10 | 0,690% | 0,0552 |
| п.Славянка | ул. 50лет Окт. 13-дома-15 | 108 | 54 | 11,66 | 2014 | 10 | 0,550% | 0,0440 |
| п.Славянка | ул. 50лет Окт. 15-дома-17 | 89 | 35 | 6,23 | 2014 | 10 | 0,294% | 0,0235 |
| п.Славянка | ТК5б-РКЦ ул. 50 лет Октября | 57 | 68 | 7,75 | 2016 | 8 | 0,274% | 0,0165 |
| п.Славянка | ТК6-ТК45 | 219 | 44 | 19,27 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК6-ТК45 | 219 | 41 | 17,96 | 2019 | 5 | 0,318% | 0,0095 |
| п.Славянка | ТК45- 50 лет Октября,6 | 219 | 70 | 30,66 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул. 50лет Окт. д.6 до д. 4 | 89 | 60 | 10,68 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул. 50 лет Окт.от д.6 до д.10 | 108 | 45 | 9,72 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул.50 лет Окт.10-8 | 89 | 55 | 9,79 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул.50 лет Окт.10-8 | 76 | 65,5 | 9,96 | 2014 | 10 | 0,470% | 0,0376 |
| п.Славянка | ТК5- ТК6 50лет Окт. | 325 | 50 | 32,50 | 2010 | 14 | 2,301% | 0,2761 |
| п.Славянка | ТК5- ТК6 50лет Окт. | 325 | 46 | 29,90 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК5- ТК6 50лет Окт. | 273 | 113,79 | 62,13 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК5- ТК6 50лет Окт. | 273 | 20,21 | 11,03 | 2019 | 5 | 0,195% | 0,0059 |
| п.Славянка | ТК6- УТ7 | 273 | 50 | 27,30 | 2020 | 4 | 0,322% | 0,0064 |
| п.Славянка | ул.50 лет Окт.12-14 | 133 | 50 | 13,30 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул.50 лет Окт.14 | 219 | 75 | 32,85 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул.50 лет Окт.16 | 159 | 20 | 6,36 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул. 50лет Окт.16 | 159 | 18 | 5,72 | 2017 | 7 | 0,169% | 0,0084 |
| п.Славянка | ТК9- 50лет Окт.16 | 133 | 60 | 15,96 | 2016 | 8 | 0,565% | 0,0339 |
| п.Славянка | ТК9- Дружбы,8,10 | 89 | 15 | 2,67 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК43 до УТ1(Дружбы 12,14) | 108 | 98 | 21,17 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | УТ7- УТ1 | 219 | 26 | 11,39 | 2014 | 10 | 0,537% | 0,0430 |
| п.Славянка | УТ7- УТ1 | 219 | 54 | 23,65 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | УТ7- 50лет Окт.14 (до угла д/с) | 273 | 90 | 49,14 | 2019 | 5 | 0,870% | 0,0261 |
| п.Славянка | от угла д/сад "Парус"-50лет Окт.,14 | 219 | 45 | 19,71 | 2018 | 6 | 0,465% | 0,0186 |
| п.Славянка | ТК6а- Д/сад "Парус" | 89 | 40 | 7,12 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | УТ7-ТК6а | 89 | 12 | 2,14 | 2019 | 5 | 0,038% | 0,0011 |
| п.Славянка | ТК43- Дружбы 12,14 между домами | 89 | 15 | 2,67 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | УТ1-ТК40 | 219 | 78 | 34,16 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | УТ1-ТК40 | 219 | 6 | 2,63 | 2023 | 1 | -0,016% | 0,0002 |
| п.Славянка | УТ1-ТК40 | 219 | 26 | 11,39 | 2020 | 4 | 0,134% | 0,0027 |
| п.Славянка | ТК40-УТ40а (Дружбы 16,18) | 108 | 20 | 4,32 | 2019 | 5 | 0,076% | 0,0023 |
| п.Славянка | УТ40а- Дружбы 16 | 76 | 17 | 2,58 | 2019 | 5 | 0,046% | 0,0014 |
| п.Славянка | УТ40а- Дружбы 18 | 76 | 27 | 4,10 | 2019 | 5 | 0,073% | 0,0022 |
| п.Славянка | ТК40-ТК41 | 219 | 4 | 1,75 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК40-ТК41 | 219 | 96 | 42,05 | 2020 | 4 | 0,496% | 0,0099 |
| п.Славянка | ТК42- Дружбы 22 | 89 | 30 | 5,34 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК41-ТК42- Дружбы | 219 | 95 | 41,61 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК42- ТК36- Д/сад "Светлячок" | 159 | 95 | 30,21 | 2014 | 10 | 1,426% | 0,1141 |
| п.Славянка | ТК42- ТК36- Д/сад "Светлячок" | 159 | 40 | 12,72 | 2014 | 10 | 0,600% | 0,0480 |
| п.Славянка | ТК36- ТК37 | 159 | 155 | 49,29 | 2014 | 10 | 2,326% | 0,1861 |
| п.Славянка | ТК38 -Дружбы,24 | 89 | 45 | 8,01 | 2014 | 10 | 0,378% | 0,0302 |
| п.Славянка | ТК38 -Дружбы,24 | 89 | 22 | 3,92 | 2019 | 5 | 0,069% | 0,0021 |
| п.Славянка | ТК38 -Молод. 18 | 89 | 10 | 1,78 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК37- ТК38 | 108 | 60 | 12,96 | 2013 | 11 | 0,688% | 0,0619 |
| п.Славянка | ТК37-Молод.16 | 108 | 18 | 3,89 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК37-Молод.16 | 89 | 30 | 5,34 | 2020 | 4 | 0,063% | 0,0013 |
| п.Славянка | ТК37-Молод.14 | 89 | 15 | 2,67 | 2020 | 4 | 0,032% | 0,0006 |
| п.Славянка | ТК36-Молод.14 | 89 | 6 | 1,07 | 2020 | 4 | 0,013% | 0,0003 |
| п.Славянка | ТК36-Молод.14 | 89 | 9 | 1,60 | 2020 | 4 | 0,019% | 0,0004 |
| п.Славянка | ТК45- ТК33а | 133 | 39 | 10,37 | 2011 | 13 | 0,673% | 0,0741 |
| п.Славянка | ТК33а-ТК33б | 133 | 76 | 20,22 | 2011 | 13 | 1,312% | 0,1443 |
| п.Славянка | ТК33б-ТК34 | 159 | 6 | 1,91 | 2020 | 4 | 0,023% | 0,0005 |
| п.Славянка | ТК33б-ТК34 | 133 | 52 | 13,83 | 2023 | 1 | -0,082% | 0,0008 |
| п.Славянка | ТК33б-ТК34 | 133 | 24 | 6,38 | 2021 | 3 | 0,038% | 0,0004 |
| п.Славянка | ТК33б-ТК34 | 133 | 18 | 4,79 | 2021 | 3 | 0,028% | 0,0003 |
| п.Славянка | ТК33б - ул. Молод.,6 | 108 | 15 | 3,24 | 2020 | 4 | 0,038% | 0,0008 |
| п.Славянка | ТК34- Молод.8 | 89 | 26,5 | 4,72 | 2022 | 2 | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК34- Молод.8 | 89 | 43,5 | 7,74 | 2014 | 10 | 0,365% | 0,0292 |
| п.Славянка | ТК34-Школа №1 | 108 | 60 | 12,96 | 2017 | 7 | 0,382% | 0,0191 |
| п.Славянка | ТК 10- ТК29 | 273 | 155 | 84,63 | 2017 | 7 | 2,496% | 0,1248 |
| п.Славянка | ТК29- Молод.2 | 108 | 21 | 4,54 | 2016 | 8 | 0,161% | 0,0096 |
| п.Славянка | ТК29- Молод.2 | 108 | 18 | 3,89 | 2017 | 7 | 0,115% | 0,0057 |
| п.Славянка | ТК29- Молод.2 | 108 | 13 | 2,81 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул. Молодежная,2 | 159 | 62 | 19,72 | 2016 | 8 | 0,698% | 0,0419 |
| п.Славянка | Молод.2-50лет Окт,2 | 89 | 25 | 4,45 | 2014 | 10 | 0,210% | 0,0168 |
| п.Славянка | ТК29-ТК30 | 273 | 40 | 21,84 | 2015 | 9 | 0,902% | 0,0631 |
| п.Славянка | ТК29-ТК30 | 273 | 24 | 13,10 | 2020 | 4 | 0,155% | 0,0031 |
| п.Славянка | ТК29- Администр. Молод.1 | 89 | 40 | 7,12 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК30- Молод.4 | 89 | 20 | 3,56 | 2023 | 1 | -0,021% | 0,0002 |
| п.Славянка | ТК30- Молод.4 | 108 | 19 | 4,10 | 2023 | 1 | -0,024% | 0,0002 |
| п.Славянка | ТК30-ТК31 (почта) | 273 | 44 | 24,02 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК30-ТК31 (почта) | 273 | 45 | 24,57 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК30-ТК31 (почта) | 273 | 11 | 6,01 | 2019 | 5 | 0,106% | 0,0032 |
| п.Славянка | ТК30-почта | 76 | 13 | 1,98 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК31-ТК28а | 108 | 50 | 10,80 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК28а-ТК28 | 108 | 80 | 17,28 | 2014 | 10 | 0,816% | 0,0652 |
| п.Славянка | ТК28- музей | 108 | 67 | 14,47 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК31 - ТК32 | 325 | 45 | 29,25 | 2015 | 9 | 1,208% | 0,0846 |
| п.Славянка | ТК31 - ТК32 | 273 | 124 | 67,70 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК31 - ТК32 | 273 | 75 | 40,95 | 2019 | 5 | 0,725% | 0,0217 |
| п.Славянка | ТК32-ТК33 | 273 | 50 | 27,30 | 2022 | 2 | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК33-ТК32а | 219 | 50 | 21,90 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК33-ТК 39 | 219 | 292 | 127,90 | 2020 | 4 | 1,509% | 0,0302 |
| п.Славянка | ТК33-ТК 39 | 219 | 65 | 28,47 | 2020 | 4 | 0,336% | 0,0067 |
| п.Славянка | ТК39-ТК32б | 219 | 57 | 24,97 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК39-ТК39а | 133 | 58 | 15,43 | 2019 | 5 | 0,273% | 0,0082 |
| п.Славянка | ТК39а-Парковая (общага) | 76 | 15 | 2,28 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК32а- Дет.дом | 159 | 55 | 17,49 | 2014 | 10 | 0,825% | 0,0660 |
| п.Славянка | ТК 32б-Парковая,9 | 108 | 80 | 17,28 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК32- Молод.10 | 108 | 78,5 | 16,96 | 2014 | 10 | 0,800% | 0,0640 |
| п.Славянка | ул.Молодёжная 10 | 108 | 20 | 4,32 | 2014 | 10 | 0,204% | 0,0163 |
| п.Славянка | ул.Молодёжная 10 | 108 | 7 | 1,51 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул.Молодёжная,10-ул.Молодёжная,12 | 89 | 60 | 10,68 | 2017 | 7 | 0,315% | 0,0158 |
| п.Славянка | ТК39-ХЦРБ | 159 | 100 | 31,80 | 2016 | 8 | 1,126% | 0,0675 |
| п.Славянка | ТК39-ХЦРБ | 159 | 228 | 72,50 | 2019 | 5 | 1,283% | 0,0385 |
| п.Славянка | ТК39-ХЦРБ | 159 | 10 | 3,18 | 2019 | 5 | 0,056% | 0,0017 |
| п.Славянка | ТК11- ТК12, Ленинская,70 | 273 | 52 | 28,39 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК12 - Ленинская,70 | 89 | 20 | 3,56 | 2023 | 1 | -0,021% | 0,0002 |
| п.Славянка | ТК10-ТК11 ул. Ленинская | 325 | 76 | 49,40 | 2016 | 8 | 1,749% | 0,1049 |
| п.Славянка | ТК11-13 | 325 | 95 | 61,75 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК13-14 | 325 | 75 | 48,75 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК14-15 | 325 | 26 | 16,90 | 2012 | 12 | 0,997% | 0,0997 |
| п.Славянка | ТК13-ул. Ленинская,68 | 108 | 20 | 4,32 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК13- ул.Ленинская,68- Д/сад "Тополёк" | 89 | 20 | 3,56 | 2018 | 6 | 0,084% | 0,0034 |
| п.Славянка | ТК13- ул.Ленинская,68- Д/сад "Тополёк" | 89 | 17 | 3,03 | 2019 | 5 | 0,054% | 0,0016 |
| п.Славянка | ТК13- ул.Ленинская,68- Д/сад "Тополёк" | 89 | 38 | 6,76 | 2013 | 11 | 0,359% | 0,0323 |
| п.Славянка | ТК12-Гер. Хас.1 | 273 | 45 | 24,57 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул.Героев-Хасана 1 | 273 | 107 | 58,42 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул.Героев-Хасана 1-ТК25 | 273 | 25 | 13,65 | 2020 | 4 | 0,161% | 0,0032 |
| п.Славянка | ТК25-Гер. Хас.3 | 89 | 35 | 6,23 | 2018 | 6 | 0,147% | 0,0059 |
| п.Славянка | ТК25-26а Гер.- Хас. | 219 | 125 | 54,75 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК26а- ШК.№2 Гер. Хасана | 159 | 25 | 7,95 | 2016 | 8 | 0,281% | 0,0169 |
| п.Славянка | ТК26а-26 Гер.- Хас. | 219 | 28,4 | 12,44 | 2014 | 10 | 0,587% | 0,0470 |
| п.Славянка | ТК26а-26 Гер.- Хас. | 219 | 59,6 | 26,10 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул.Героев-Хасана,7 | 159 | 30 | 9,54 | 2019 | 5 | 0,169% | 0,0051 |
| п.Славянка | ул.Героев-Хасана,7 | 159 | 42 | 13,36 | 2018 | 6 | 0,315% | 0,0126 |
| п.Славянка | ТК26-ул.Героев-Хасана,7 | 159 | 25 | 7,95 | 2019 | 5 | 0,141% | 0,0042 |
| п.Славянка | ТК26-ТК27(Гер.- Хас.) | 159 | 60 | 19,08 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК27-27а(Гер.- Хас.) | 159 | 6 | 1,91 | 2020 | 4 | 0,023% | 0,0005 |
| п.Славянка | ТК27-27а(Гер.- Хас.) | 159 | 49 | 15,58 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК27- Гер.- Хас. д.19 | 159 | 75 | 23,85 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул.Героев-Хасана 19 | 159 | 9 | 2,86 | 2020 | 4 | 0,034% | 0,0007 |
| п.Славянка | ул.Героев-Хасана 19 | 159 | 55 | 17,49 | 2009 | 15 | 1,341% | 0,1744 |
| п.Славянка | ул.Героев-Хасана 19 | 159 | 11 | 3,50 | 2019 | 5 | 0,062% | 0,0019 |
| п.Славянка | ул.Героев-Хасана от д.19 до д.21 | 159 | 35 | 11,13 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул.Героев- Хасана, 15 | 108 | 40 | 8,64 | 2014 | 10 | 0,408% | 0,0326 |
| п.Славянка | ул.Героев-Хасана, 17 | 89 | 55 | 9,79 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул. Героев Хасана 11-13 | 89 | 35 | 6,23 | 2013 | 11 | 0,331% | 0,0298 |
| п.Славянка | ул.Героев-Хасана, 11 | 108 | 70 | 15,12 | 2017 | 7 | 0,446% | 0,0223 |
| п.Славянка | ул.Героев-Хасана 9 | 133 | 58,75 | 15,63 | 2014 | 10 | 0,738% | 0,0590 |
| п.Славянка | ул.Героев-Хасана 7-9 | 159 | 20 | 6,36 | 2019 | 5 | 0,113% | 0,0034 |
| п.Славянка | ул.Героев-Хасана -25 | 108 | 85 | 18,36 | 2014 | 10 | 0,867% | 0,0693 |
| п.Славянка | ул.Героев-Хасана -23 | 108 | 45 | 9,72 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК24-Гер.-Хасана-25 | 108 | 40 | 8,64 | 2015 | 9 | 0,357% | 0,0250 |
| п.Славянка | ТК24а- 24 | 159 | 70 | 22,26 | 2014 | 10 | 1,051% | 0,0840 |
| п.Славянка | ТК24а- 24б | 133 | 40 | 10,64 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул. Блюхера 10 | 89 | 110 | 19,58 | 2016 | 8 | 0,693% | 0,0416 |
| п.Славянка | Блюхера 10- вдоль дома | 219 | 104 | 45,55 | 2015 | 9 | 1,881% | 0,1317 |
| п.Славянка | ТК24а до угол поворота ул. Блюхера д.10 | 219 | 269 | 117,82 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК24а до угол поворота ул. Блюхера д.10 | 219 | 9 | 3,94 | 2019 | 5 | 0,070% | 0,0021 |
| п.Славянка | ТК24а до угол поворота ул. Блюхера д.10 | 219 | 22 | 9,64 | 2017 | 7 | 0,284% | 0,0142 |
| п.Славянка | Лазо,26 - Военкомат | 57 | 45 | 5,13 | 2020 | 4 | 0,061% | 0,0012 |
| п.Славянка | ТК24а -Лазо,28 | 89 | 30 | 5,34 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК24а -Лазо,30 | 89 | 30 | 5,34 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК24- Лазо,9 | 159 | 55 | 17,49 | 2014 | 10 | 0,825% | 0,0660 |
| п.Славянка | ТК24- Лазо,9 | 108 | 53,5 | 11,56 | 2018 | 6 | 0,273% | 0,0109 |
| п.Славянка | ТК24- Лазо,9 | 108 | 50 | 10,80 | 2018 | 6 | 0,255% | 0,0102 |
| п.Славянка | ТК24- Лазо,9 | 108 | 50,5 | 10,91 | 2017 | 7 | 0,322% | 0,0161 |
| п.Славянка | ТК22а-Лазо 14 | 159 | 20 | 6,36 | 2017 | 7 | 0,188% | 0,0094 |
| п.Славянка | ТК22а-Лазо 12 | 108 | 41 | 8,86 | 2014 | 10 | 0,418% | 0,0334 |
| п.Славянка | ул. Лазо 14 | 159 | 120 | 38,16 | 2016 | 8 | 1,351% | 0,0810 |
| п.Славянка | Лазо,14- Лазо,14а | 57 | 20 | 2,28 | 2016 | 8 | 0,081% | 0,0048 |
| п.Славянка | ул.Лазо 12-10 | 108 | 44 | 9,50 | 2014 | 10 | 0,449% | 0,0359 |
| п.Славянка | ул.Лазо-12 | 89 | 80 | 14,24 | 2015 | 9 | 0,588% | 0,0412 |
| п.Славянка | ТК22а-ТК22б | 159 | 30 | 9,54 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК22б-ул.Лазо 18,16 | 89 | 80 | 14,24 | 2014 | 10 | 0,672% | 0,0538 |
| п.Славянка | ул.Лазо 22-20 | 89 | 67 | 11,93 | 2014 | 10 | 0,563% | 0,0450 |
| п.Славянка | ул.Лазо 22-20 | 108 | 23 | 4,97 | 2017 | 7 | 0,147% | 0,0073 |
| п.Славянка | ул.Лазо 14-30 | 159 | 56 | 17,81 | 2016 | 8 | 0,630% | 0,0378 |
| п.Славянка | ТК16-Лазо 14 | 219 | 330 | 144,54 | 2009 | 15 | 11,085% | 1,4411 |
| п.Славянка | ТК20-ТК20а | 159 | 10 | 3,18 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК20- Лазо8 | 89 | 20 | 3,56 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК20-ТК21 | 133 | 76 | 20,22 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК21- Лазо 6 | 133 | 10 | 2,66 | 2010 | 14 | 0,188% | 0,0226 |
| п.Славянка | ТК21- Лазо4 | 89 | 30 | 5,34 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК15-Блюхера 2,4 подвал | 273 | 226 | 123,40 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул.Блюхера 4-6 | 89 | 61 | 10,86 | 2014 | 10 | 0,512% | 0,0410 |
| п.Славянка | ул.Блюхера 6-8 | 89 | 22 | 3,92 | 2011 | 13 | 0,254% | 0,0280 |
| п.Славянка | ул.Блюхера 6-8 | 108 | 20 | 4,32 | 2009 | 15 | 0,331% | 0,0431 |
| п.Славянка | ул.Блюхера 8 | 89 | 17 | 3,03 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул.Блюхера 8-12 | 108 | 28 | 6,05 | 2013 | 11 | 0,321% | 0,0289 |
| п.Славянка | ул.Блюхера 8-12 | 108 | 12 | 2,59 | 2019 | 5 | 0,046% | 0,0014 |
| п.Славянка | ул.Блюхера 10-8 | 89 | 70 | 12,46 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК15-ТК16а | 325 | 76 | 49,40 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК16а-ТК16 | 325 | 67 | 43,55 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК16-ТК17 | 325 | 45 | 29,25 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК17-ТК18 | 325 | 25 | 16,25 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК18-Блюхера,14 | 89 | 20 | 3,56 | 2015 | 9 | 0,147% | 0,0103 |
| п.Славянка | ТК18-Блюхера,14 | 89 | 60 | 10,68 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК16 - Блюхера,4а | 89 | 29,25 | 5,21 | 2019 | 5 | 0,092% | 0,0028 |
| п.Славянка | ул.Блюхера 16 | 219 | 54 | 23,65 | 2020 | 4 | 0,279% | 0,0056 |
| п.Славянка | ТК19- Блюхера18 | 159 | 22 | 7,00 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ТК19- Блюхера 16 | 159 | 10 | 3,18 | 2017 | 7 | 0,094% | 0,0047 |
| п.Славянка | ТК18- Блюхера 16 | 219 | 25 | 10,95 | 2013 | 11 | 0,581% | 0,0523 |
| п.Славянка | ТК19- ТК20а | 159 | 148 | 47,06 | 2020 | 4 | 0,555% | 0,0111 |
| п.Славянка | ул.Блюхера 18-20 | 159 | 132 | 41,98 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| п.Славянка | ул.Блюхера 18-20 | 133 | 20 | 5,32 | 2009 | 15 | 0,408% | 0,0530 |
| п.Славянка | ул.Блюхера 20 | 133 | 80 | 21,28 | 2009 | 15 | 1,632% | 0,2122 |
| п.Славянка | ул.Блюхера 22 | 108 | 70 | 15,12 | 2017 | 7 | 0,446% | 0,0223 |
| п.Славянка | Блюхера,22- 22а налоговая | 89 | 20 | 3,56 | 2011 | 13 | 0,231% | 0,0254 |
| №452 п.Краскино |  |  |  | 167,0 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | от кот.№452 до ТК-1 | 219 | 43,8 | 19,18 | 2015 | 9 | 0,792% | 0,0555 |
| №452 п.Краскино | от ТК-1 до УТ-6 Стадионная,8 | 57 | 17 | 1,94 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | УТ-6 до ввода в дом Стадионная,8 | 57 | 3 | 0,34 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | от УТ-6 до Строительной,5 | 57 | 50 | 5,70 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | От ТК-1 до ул.Стадионной,6 | 108 | 15 | 3,24 | 2013 | 11 | 0,172% | 0,0155 |
| №452 п.Краскино | от ТК-1 до ТК-2 | 219 | 14 | 6,13 | 2015 | 9 | 0,253% | 0,0177 |
| №452 п.Краскино | От ТК-2 до ул.Строительная,3 | 108 | 25 | 5,40 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | От ТК-2 до ул.Строительная,3 | 89 | 25 | 4,45 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | От ТК-2 до ТК-3 | 159 | 100 | 31,80 | 2016 | 8 | 1,126% | 0,0675 |
| №452 п.Краскино | От ТК-3 транзит Стадионная.6а | 133 | 35 | 9,31 | 2023 | 1 | -0,055% | 0,0005 |
| №452 п.Краскино | от Стадион,6а до Хасанская,24 | 57 | 14 | 1,60 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | от Стадион.,6а до ТК-5 | 108 | 66 | 14,26 | 2013 | 11 | 0,757% | 0,0681 |
| №452 п.Краскино | От ТК-5 до ТК-6 | 108 | 20 | 4,32 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | от ТК-5 до УТ- 2 ж/д.Стадиорная,2 | 89 | 22 | 3,92 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | от УТ-2 врезка в дом Стадион.,2 | 57 | 6 | 0,68 | 2016 | 8 | 0,024% | 0,0015 |
| №452 п.Краскино | от УТ-2 до УТ-3 дома Стадион.,4 | 57 | 58 | 6,61 | 2016 | 8 | 0,234% | 0,0140 |
| №452 п.Краскино | от УТ-3 до врезка дома Стадион.,4 | 57 | 6 | 0,68 | 2016 | 8 | 0,024% | 0,0015 |
| №452 п.Краскино | от ТК-6 до ТК-7 | 89 | 26 | 4,63 | 2023 | 1 | -0,027% | 0,0003 |
| №452 п.Краскино | от ТК-6 до Хасанская,26 | 89 | 16 | 2,85 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | от ТК-7 до Хасанская,28 | 57 | 6 | 0,68 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | от ТК-7 до УТ-4 Махалино,6 | 108 | 86 | 18,58 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | УТ-4 - Махалино, УТ-5 | 108 | 29 | 6,26 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | УТ-5 - Махалино,6 | 57 | 21 | 2,39 | 2023 | 1 | -0,014% | 0,0001 |
| №452 п.Краскино | УТ-5 - Махалино,8 | 57 | 8 | 0,91 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | от кот.№452 до ТК-1 | 219 | 29,3 | ? |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | От ТК-3 транзит Стадионная.6а | 159 | 35 | 11,13 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино ГВС |  |  |  | 36,5 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №452 п.Краскино | от кот.№452 до ул.Строительной, 3 | 89 | 68,5 | 12,19 | 2014 | 10 | 0,575% | 0,0460 |
| №452 п.Краскино | от кот.№452 до ул.Строительной, 3 | 57 | 68,5 | 7,81 | 2014 | 10 | 0,369% | 0,0295 |
| №452 п.Краскино | от ТК2 до ул.Стадионной, 6а | 89 | 50 | 8,90 | 2016 | 8 | 0,315% | 0,0189 |
| №452 п.Краскино | от ТК2 до ул.Стадионной, 6а | 76 | 50 | 7,60 | 2016 | 8 | 0,269% | 0,0161 |
| 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №238 п.Занадворовка |  |  |  | 12,5 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| №238 п.Занадворовка | от котельной до УТ1 | 89 | 57 | 10,15 | 2018 | 6 | 0,239% | 0,0096 |
| №238 п.Занадворовка | от УТ1 до жд237 | 89 | 13 | 2,31 | 2018 | 6 | 0,055% | 0,0022 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а |  |  |  | 172,7 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | Котельная - ТК-1 | 159 | 21 | 6,68 | 2021 | 3 | 0,039% | 0,0004 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | Котельная - детский сад | 38 | 11 | 0,84 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | ТК1-ТК2 | 159 | 36 | 11,45 | 2021 | 3 | 0,068% | 0,0007 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | ТК2-ТК3 | 159 | 60 | 19,08 | 2021 | 3 | 0,113% | 0,0011 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | ТК2-ТК3 | 159 | 33 | 10,49 | 2021 | 3 | 0,062% | 0,0006 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | ТК3-ТК4 | 159 | 31 | 9,86 | 2022 | 2 | 0,000% | 0,0000 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | ТК4-ТК5 | 133 | 84 | 22,34 | 2021 | 3 | 0,132% | 0,0013 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | ТК4-ТК5 | 133 | 24 | 6,38 | 2022 | 2 | 0,000% | 0,0000 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | ТК5-ТК6 | 159 | 164 | 52,15 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | ТК6-жд №44 | 108 | 37,5 | 8,10 | 2021 | 3 | 0,048% | 0,0005 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | ТК6- жд № 46 | 108 | 7 | 1,51 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | ТК5-жд №50 | 108 | 5 | 1,08 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | ТК3-здание управления порта 40 | 89 | 40 | 7,12 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | ТК3-здание подстанции (дизельная) 41а | 38 | 5 | 0,38 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| Посьет, ул.Ленинская,4а | ТК3-боксы автогаража 41б | 76 | 100 | 15,20 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а |  |  |  | 90,2 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | от котельной-ТК1 | 108 | 20 | 4,32 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | от котельной-ТК1 (через дороу) | 108 | 11 | 2,38 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | ТК1-ТК2 | 108 | 24 | 5,18 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | ТК1-ТК2 | 108 | 9 | 1,94 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | ТК1-ТК2 | 108 | 31,5 | 6,80 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | ТК1-ТК2 | 108 | 75,5 | 16,31 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | ТК1-ТК2 | 108 | 11 | 2,38 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | ТК2--ТК3 | 108 | 55 | 11,88 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | ТК3-жд №7 | 57 | 126 | 14,36 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | ТК2-жд4 | 57 | 119 | 13,57 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | ТК3 -МКД | 57 | 15 | 1,71 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | до жд 9 | 32 | 46 | 2,94 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | до жд | 32 | 25 | 1,60 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | до жд | 32 | 25 | 1,60 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | до жд | 32 | 25 | 1,60 |  |  | 0,000% | 0,0000 |
| с.Барабаш ул.Рыбозавод,11а | до жд | 32 | 25 | 1,60 |  |  | 0,000% | 0,0000 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального округа )

Таблица 15.12.1 - Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей - выполняет работы только по текущему и капитальному ремонту

| Год актуализации (разработки) | Строительство магистральных тепловых сетей, м2 | Реконструкция магистральных тепловых сетей, пм | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2 | Реконструкция распределительных тепловых сетей, пм | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  | 717,46 |  | 392 |  | 3,7 |
| 2020 |  | 1101,5 |  | 587 |  | 5,5 |
| 2021 |  | 331 |  | 37,5 |  | 1,2 |
| 2022 |  | 277 |  | 180 |  | 1,5 |
| 2023 |  | 224 |  | 276 |  | 1,6 |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального округа )

За 2023 год не проводилась замена оборудования.

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

- Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела 13 настоящего документа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Хасанского муниципального округа не предусматривается.

  - Наименование генерирующего объекта

На территории Хасанского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Хасанского муниципального округа не предусматривается.

  - Предлагаемый энергорайон его размещения

На территории Хасанского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Хасанского муниципального округа не предусматривается.

  - Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)

На территории Хасанского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Хасанского муниципального округа не предусматривается.

  - Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности

На территории Хасанского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Хасанского муниципального округа не предусматривается.

  - Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта

На территории Хасанского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Хасанского муниципального округа не предусматривается.